## Аркуш1
Доступ | Битовый | Регистровый | Параметр | Значения в устройстве | Тип данных | шаг/коэф | Реальные значения | Ед. | Примечания
Чтение (R) | Адрес F01,F02 | Адрес F03,F04 (.бит)
Запись (W) | Адрес F05,F15 | Адрес F06,F16
|  |  | Идентификация устройства | [6 empty] | Данные
R |  | 0 | Идентификационный номер устройства | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | Идентификационный номер устройства | Тип | Описание | Диапазон | кол. рег. | Примечание
R |  | 1 | Производитель устройства (символ 1, 2) | 32…255 32…255 | char16 |  | Ki |  |  | char16 |  | 0…255. 0…255 | 1 | Два ASCII символа на регистр
R |  | 2 | Производитель устройства (символ 3, 4) | 32…255 32…255 | char16 |  | ev |  |  | uint16 | unsigned int 16 bit | 0 … 65535 | 1
R |  | 3 | Производитель устройства (символ 5, 6) | 32…255 32…255 | char16 |  | pr |  |  | int16 | signed int 16 bit | -32768 … 32767 | 1
R |  | 4 | Производитель устройства (символ 7, 8) | 32…255 32…255 | char16 |  | ib |  |  | uint32 | unsigned int 32 bit | 0 … 4294967295 | 2 | порядок: uint16(low) int16(high)
R |  | 5 | Производитель устройства (символ 9, 10) | 32…255 32…255 | char16 |  | or |  |  | int32 | signed int 32 bit | -2147483648 … 2147483648 | 2 | порядок: uint16(low) int16(high)
R |  | 6 | Название устройства (символ 1, 2) | 32…255 32…255 | char16 |  | MR
R |  | 7 | Название устройства (символ 3, 4) | 32…255 32…255 | char16 |  | ZS
R |  | 8 | Название устройства (символ 5, 6) | 32…255 32…255 | char16 |  | 05 |  |  |  | 32-битное значение = (unsigned) low_order_register+ (signed) high_order_register × 65536
R |  | 9 | Название устройства (символ 7, 8) | 32…255 32…255 | char16 |  | M_
R |  | 10 | Версия ПО (firmware) | 0…255. 0…255 |  |  | 18.13 |  | MSB - номер версии, LSB - модификация версии
R |  | 11 | Дата компиляции ПО | 0…99. 1…12 |  |  | 16.12 |  | MSB - Год, LSB - Месяц (BCD)
R |  | 12 | Дата компиляции ПО | 1…31. 0 |  |  | 31.00 |  | MSB - День, LSB - 0 (Резерв) (BCD)
R |  | 13 | Время компиляции ПО | 0…23. 0…59 |  |  | 23.59 |  | MSB - Часы, LSB - Минуты (BCD)
R |  | 14 | Версия карты памяти | 0…255. 0…255 |  |  | 08.06 |  | MSB - номер версии, LSB - номер подверсии
R |  | 15 | Версия сборки | 0…255. 0…255 |  |  | 01.00 |  | MSB - модификация диапазонов, LSB - модификация сборки
|  |  | Пользовательские регистры | [5 empty] | Пользовательские регистры ранжируются в 1016...1099 регистрах
R |  | 16 | Данные по адресу регистра 1016 | 0 … 65535 | uint16
R |  | 17 | Данные по адресу регистра 1017 | 0 … 65535 | uint16
R |  | 18 | Данные по адресу регистра 1018 | 0 … 65535 | uint16
… |  | … | … | … | …
R |  | 99 | Данные по адресу регистра 1099 | 0 … 65535 | uint16
Дискретные выходы (реле)
R | 100 | 100 | Дискретный выход 1 (A.1) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 101 | 100.01 | Дискретный выход 2 (A.2) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 102 | 100.02 | Дискретный выход 3 (D.1) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 103 | 100.03 | Дискретный выход 4 (D.2) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 104 | 100.04 | Дискретный выход 5 (D.3) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 105 | 100.05 | Дискретный выход 6 (D.4) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 106 | 100.06 | Дискретный выход 7 (D.5) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 107 | 100.07 | Дискретный выход 8 (D.6) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 108 | 100.08 | Дискретный выход 9 (D.7) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 109 | 100.09 | Дискретный выход 10 (E.1) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 110 | 100.1 | Дискретный выход 11 (E.2) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 111 | 100.11 | Дискретный выход 12 (E.3) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 112 | 100.12 | Дискретный выход 13 (E.4) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 113 | 100.13 | Дискретный выход 14 (E.5) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 114 | 100.14 | Дискретный выход 15 (E.6) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 115 | 100.15 | Дискретный выход 16 (E.7) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 116 | 101 | Дискретный выход 17 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 117 | 101.01 | Дискретный выход 18 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 118 | 101.02 | Дискретный выход 19 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 119 | 101.03 | Дискретный выход 20 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
Дискретные входы
R | 200 | 200 | Дискретный вход 1 (D.1) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 201 | 200.01 | Дискретный вход 2 (D.2) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 202 | 200.02 | Дискретный вход 3 (D.3) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 203 | 200.03 | Дискретный вход 4 (D.4) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 204 | 200.04 | Дискретный вход 5 (D.5) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 205 | 200.05 | Дискретный вход 6 (D.6) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 206 | 200.06 | Дискретный вход 7 (D.7) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 207 | 200.07 | Дискретный вход 8 (D.8) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 208 | 200.08 | Дискретный вход 9 (E.1) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 209 | 200.09 | Дискретный вход 10 (E.2) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 210 | 200.1 | Дискретный вход 11 (E.3) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 211 | 200.11 | Дискретный вход 12 (E.4) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 212 | 200.12 | Дискретный вход 13 (E.5) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 213 | 200.13 | Дискретный вход 14 (E.6) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 214 | 200.14 | Дискретный вход 15 (E.7) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 215 | 200.15 | Дискретный вход 16 (E.8) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 216 | 201 | Дискретный вход 17 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 217 | 201.01 | Дискретный вход 18 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 218 | 201.02 | Дискретный вход 19 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 219 | 201.03 | Дискретный вход 20 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
Состояния СД
R | 232 | 232 | Состояние СД1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 233 | 232.01 | Состояние СД2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 234 | 232.02 | Состояние СД3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 235 | 232.03 | Состояние СД4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 236 | 232.04 | Состояние СД5 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 237 | 232.05 | Состояние СД6 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 238 | 232.06 | Состояние СД7 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 239 | 232.07 | Состояние СД8 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 240 | 232.08 | Состояние СД9 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 241 | 232.09 | Состояние СД10 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 242 | 232.1 | Состояние СД11 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 243 | 232.11 | Состояние СД12 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 244 | 232.12 | Состояние СД13 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 245 | 232.13 | Состояние СД14 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 246 | 232.14 | Состояние СД15 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 247 | 232.15 | Состояние СД16 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 248 | 233 | Состояние СД17 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 249 | 233.01 | Состояние СД18 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 250 | 233.02 | Состояние СД19 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 251 | 233.03 | Состояние СД20 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
Текущие активные функции
Группы уставок
R | 50000 | 256 | Группа уставок 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 1-я группа уставок
R | 50001 | 256.01 | Группа уставок 2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 2-я группа уставок
R | 50002 | 256.02 | Группа уставок 3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 3-я группа уставок
R | 50003 | 256.03 | Группа уставок 4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 4-я группа уставок
МТЗ1
R | 50016 | 257 | Блокировка МТЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка МТЗ1
R | 50017 | 257.01 | Сраб МТЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание 1ст. МТЗ
R | 50018 | 257.02 | Сраб ПО МТЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 1ст. МТЗ
R | 50019 | 257.03 | Сраб ПО МТЗ1 с пуском по U | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 1ст. МТЗ с пуском по U
R | 50020 | 257.04 | Сраб ПО МТЗН1 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 1ст. МТЗ направленная вперед
R | 50021 | 257.05 | Сраб ПО МТЗН1 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 1ст. МТЗ направленная назад
R | 50022 | 257.06 | Сектор МТЗН1 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сектор МТЗ1 вперед
R | 50023 | 257.07 | Сектор МТЗН1 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сектор МТЗ1 назад
R | 50024 | 257.08 | Сраб ПО U МТЗПН1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
МТЗ2
R | 50032 | 258 | Блокировка МТЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка МТЗ2
R | 50033 | 258.01 | Сраб МТЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание 2ст. МТЗ
R | 50034 | 258.02 | Сраб ПО МТЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание пускового органа 2ст. МТЗ
R | 50035 | 258.03 | Сраб ПО МТЗН2 с пуском по U | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 2ст. МТЗН с пуском по U
R | 50036 | 258.04 | Сраб ПО МТЗН2 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 2ст. МТЗ направленная вперед
R | 50037 | 258.05 | Сраб ПО МТЗН2 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 2ст. МТЗ направленная назад
R | 50038 | 258.06 | Сектор МТЗН2 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сектор МТЗ2 вперед
R | 50039 | 258.07 | Сектор МТЗН2 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сектор МТЗ2 назад
R | 50040 | 258.08 | Сраб ПО U МТЗПН2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50041 | 258.09 | Блокировка ускорения МТЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка ускорения МТЗ2 и ускренного МТЗ2
МТЗ3
R | 50048 | 259 | Блокировка МТЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка МТЗ3
R | 50049 | 259.01 | Сраб МТЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание 3ст. МТЗ
R | 50050 | 259.02 | Сраб ПО МТЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание пускового органа 3ст. МТЗ
R | 50051 | 259.03 | Сраб ПО МТЗН3 с пуском по U | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 3ст. МТЗН с пуском по U
R | 50052 | 259.04 | Сраб ПО МТЗН3 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 3ст. МТЗ направленная вперед
R | 50053 | 259.05 | Сраб ПО МТЗН3 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 3ст. МТЗ направленная назад
R | 50054 | 259.06 | Сектор МТЗН3 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сектор МТЗ3 вперед
R | 50055 | 259.07 | Сектор МТЗН3 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сектор МТЗ3 назад
R | 50056 | 259.08 | Сраб ПО U МТЗПН3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50057 | 259.09 | Блокировка ускорения МТЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка ускорения МТЗ 3 и ускренного МТЗ 3
МТЗ4
R | 50064 | 260 | Блокировка МТЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка МТЗ4
R | 50065 | 260.01 | Сраб МТЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание 4ст. МТЗ
R | 50066 | 260.02 | Сраб ПО МТЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание пускового органа 4ст. МТЗ
R | 50067 | 260.03 | Сраб ПО МТЗН4 с пуском по U | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 4ст. МТЗН с пуском по U
R | 50068 | 260.04 | Сраб ПО МТЗН4 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 4ст. МТЗ направленная вперед
R | 50069 | 260.05 | Сраб ПО МТЗН4 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 4ст. МТЗ направленная назад
R | 50070 | 260.06 | Сектор МТЗН4 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сектор МТЗ4 вперед
R | 50071 | 260.07 | Сектор МТЗН4 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сектор МТЗ4 назад
R | 50072 | 260.08 | Сраб ПО U МТЗПН4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
МТЗ 0.4кВ
R | 50080 | 261 | Блокировка МТЗ1 0.4кВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка МТЗ1 0.4кВ
R | 50081 | 261.01 | Сраб МТЗ1 0.4кВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание 1ст. МТЗ 0.4кВ
R | 50082 | 261.02 | Сраб ПО МТЗ1 0.4кВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 1ст. МТЗ 0.4кВ
R | 50083 | 261.03 | Блокировка МТЗ2 0.4кВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка МТЗ1 0.4кВ
R | 50084 | 261.04 | Сраб МТЗ2 0.4кВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка ускорения МТЗ2 и ускренного МТЗ2 0.4кВ
R | 50085 | 261.05 | Сраб ПО МТЗ2 0.4кВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание 1ст. МТЗ 0.4кВ
R | 50086 | 261.06 | Блокировка ускорения МТЗ2 0.4кВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО 1ст. МТЗ 0.4кВ
R | 50088 | 261.08 | НЦН-МТЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Неисправность цепей напряжения
R | 50089 | 261.09 | ПО Блок. МТЗН по U | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка МТЗН при U<0.05Uн
ЗНам
R | 50096 | 262 | Блокировка ЗНам | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50097 | 262.01 | Сраб ПО ЗНам | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50098 | 262.02 | Сраб ЗНам | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
ЗДЗ
R | 50112 | 263 | Блокировка ЗДЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50113 | 263.01 | Пуск ЗДЗ от ДВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Пуск ЗДЗ от ДВ
R | 50114 | 263.02 | Сраб ПО ЗДЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50115 | 263.03 | Сраб ЗДЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание дуговой защиты
R | 50116 | 263.04 | Свет ЗДЗ от ДВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50117 | 263.05 | Свет ЗДЗ от ОВД1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Свет от оптоволоконного датчика №1
R | 50118 | 263.06 | Свет ЗДЗ от ОВД2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Свет от оптоволоконного датчика №2
R | 50119 | 263.07 | Свет ЗДЗ от ОВД3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Свет от оптоволоконного датчика №3
ЗЗ
R | 50128 | 264 | Блокировка НЗЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка ЗЗ для 2-х ступеней
R | 50129 | 264.01 | Сраб ПО НЗЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО НЗЗ
R | 50130 | 264.02 | Сраб НЗЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание защиты НЗЗ
R | 50131 | 264.03 | Сраб ПО ЗЗ1/3Io | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО ЗЗ1/3Io
R | 50132 | 264.04 | Сраб ЗЗ1/3Io | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание защиты ЗЗ/3Io
R | 50133 | 264.05 | Сраб ПО ЗЗ2/3Io | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО ЗЗ2/3Io
R | 50134 | 264.06 | Сраб ЗЗ2/3Io | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание защиты ЗЗ2/3Io
R | 50135 | 264.07 | Сраб ПО ЗЗ/3Uo | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО ЗЗ/3Uo
R | 50136 | 264.08 | Сраб ЗЗ/3Uo | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание защиты ЗЗ/3Uo
R | 50137 | 264.09 | Сектор НЗЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сектор срабатывания НЗЗ
ТЗНП
R | 50144 | 265 | Блокировка ТЗНП1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50145 | 265.01 | Сраб ПО 3I0-1 ТЗНП1 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50146 | 265.02 | Сраб ПО 3I0-1 ТЗНП1 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50147 | 265.03 | Сраб ПО 3U0 ТЗНП1 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50148 | 265.04 | Сраб ПО 3U0 ТЗНП1 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50149 | 265.05 | Сраб ПО ТЗНП1 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50150 | 265.06 | Сраб ПО ТЗНП1 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50151 | 265.07 | Сектор ТЗНП1 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50152 | 265.08 | Сектор ТЗНП1 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50153 | 265.09 | Сраб ТЗНП1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50154 | 265.1 | Блокировка ТЗНП2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50155 | 265.11 | Сраб ПО 3I0-1 ТЗНП2 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50156 | 265.12 | Сраб ПО 3I0-1 ТЗНП2 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50157 | 265.13 | Сраб ПО 3U0 ТЗНП2 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50158 | 265.14 | Сраб ПО 3U0 ТЗНП2 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50159 | 265.15 | Сраб ПО ТЗНП2 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50160 | 266 | Сраб ПО ТЗНП2 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50161 | 266.01 | Сектор ТЗНП2 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50162 | 266.02 | Сектор ТЗНП2 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50163 | 266.03 | Сраб ТЗНП2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50164 | 266.04 | Блокировка ТЗНП3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50165 | 266.05 | Сраб ПО 3I0-1 ТЗНП3 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50166 | 266.06 | Сраб ПО 3I0-1 ТЗНП3 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50167 | 266.07 | Сраб ПО 3U0 ТЗНП3 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50168 | 266.08 | Сраб ПО 3U0 ТЗНП3 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50169 | 266.09 | Сраб ПО ТЗНП3 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50170 | 266.1 | Сраб ПО ТЗНП3 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50171 | 266.11 | Сектор ТЗНП3 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50172 | 266.12 | Сектор ТЗНП3 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50173 | 266.13 | Сраб ТЗНП3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
|  |  | ЗОП(КОФ) | [5 empty] | КОФ (Контроль обрыва фаз)
R | 50176 | 267 | Блокировка ЗОП1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка ЗОП1
R | 50177 | 267.01 | Сраб ЗОП1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание защиты ЗОП1
R | 50178 | 267.02 | Сраб ПО ЗОП1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО ЗОП1
R | 50179 | 267.03 | Блокировка ЗОП2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка ЗОП2
R | 50180 | 267.04 | Сраб ЗОП2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание защиты ЗОП2
R | 50181 | 267.05 | Сраб ПО ЗОП2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО ЗОП2
ЗНмин
R | 50192 | 268 | Блокировка ЗНмин1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка ЗНмин1 от ДВ
R | 50193 | 268.01 | ПО Блокировки ЗНмин1 по U | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Статическая блокировка ЗНмин1 по U
R | 50194 | 268.02 | ПО Блокировки ЗНмин1 по I | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Статическая блокировка ЗНмин1 по I
R | 50195 | 268.03 | Сраб ЗНмин1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание защиты ЗНмин1
R | 50196 | 268.04 | Сраб ПО ЗНмин1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО ЗНмин1
R | 50197 | 268.05 | Блокировка ЗНмин2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка ЗНмин2 от ДВ
R | 50198 | 268.06 | ПО Блокировки ЗНмин2 по U | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Статическая блокировка ЗНмин2 по U
R | 50199 | 268.07 | ПО Блокировки ЗНмин2 по I | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Статическая блокировка ЗНмин2 по I
R | 50200 | 268.08 | Сраб ЗНмин2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание защиты ЗНмин2
R | 50201 | 268.09 | Сраб ПО ЗНмин2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО ЗНмин2
R | 50202 | 268.1 | Пуск ЗНмин1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Пуск ЗНмин1 от ДВ
R | 50203 | 268.11 | Пуск ЗНмин2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Пуск ЗНмин2 от ДВ
ЗНмакс
R | 50208 | 269 | Блокировка ЗНмакс1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка ЗНмакс1 от ДВ
R | 50209 | 269.01 | Сраб ЗНмакс1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание защиты ЗНмакс1
R | 50210 | 269.02 | Сраб ПО ЗНмакс1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО ЗНмакс1
R | 50211 | 269.03 | Блокировка ЗНмакс2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка ЗНмакс2 от ДВ
R | 50212 | 269.04 | Сраб ЗНмакс2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание защиты ЗНмакс2
R | 50213 | 269.05 | Сраб ПО ЗНмакс2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО ЗНмакс2
ЗНмакс-В
R | 50224 | 270 | Блокировка ЗНмакс-В | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка ЗНмакс-В от ДВ
R | 50225 | 270.01 | Сраб ПО ЗНмакс-В | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сработка ПО защиты максимального напряжения вспомогательного канала
R | 50226 | 270.02 | Сраб ЗНмакс-В | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сработка защиты максимального напряжения вспомогательного канала
АПВ ЗМН
R/W | 50240 | 271 | Вн Сброс Блок АПВ ЗМН | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50241 | 271.01 | Блокировка АПВ ЗМН | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50242 | 271.02 | ПО U АПВ ЗМН1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50243 | 271.03 | ПО U АПВ ЗМН2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50244 | 271.04 | ПО АПВ ЗМН | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50245 | 271.05 | Сраб АПВ ЗМН | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50246 | 271.06 | Блокировка кратности АПВ-ЗМН | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50247 | 271.07 | Блокировка АПВ-ЗМН от защит | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
КНОРЛ
R | 50256 | 272 | ПО U ОЛ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50257 | 272.01 | U ОЛ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50258 | 272.02 | ПО U РЛ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50259 | 272.03 | U РЛ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
ЗМН-КИЦН
R | 50272 | 273 | Разблокировка НЦН-О | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Разблокировка НЦН основного канала от ДВ
R | 50273 | 273.01 | Блокировка НЦН-В | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка НЦН вспомагательного канала от ДВ
R | 50274 | 273.02 | Блокировка ЗМН | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка защиты минимального напряжения от ДВ
R | 50275 | 273.03 | Сраб ПО НОП | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сработка ПО напряжения обратной последовательности
R | 50276 | 273.04 | Сраб ПО ЗМН | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сработка ПО защиты минимального напряжения
R | 50277 | 273.05 | Сраб ЗМН | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сработка защиты минимального напряжения
R | 50278 | 273.06 | Сраб КИЦН | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сработка защиты контроля исправности цепей напряжения
R | 50279 | 273.07 | Сраб ПО Umin-В | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50280 | 273.08 | Сраб ПО Umin-О | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50281 | 273.09 | Сраб НЦН-В | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50282 | 273.1 | Сраб НЦН-О | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
АПВ
R | 50288 | 274 | Блокировка АПВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Статическая блокировка АПВ от ДВ
R | 50289 | 274.01 | Пуск АПВ от ДВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Пуск АПВ от ДВ
R | 50290 | 274.02 | Сраб АПВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сработка АПВ
R | 50291 | 274.03 | Сраб АПВ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50292 | 274.04 | Сраб АПВ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50293 | 274.05 | Сраб АПВ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50294 | 274.06 | Работа АПВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50295 | 274.07 | Неуспешное АПВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
УРОВ
R | 50304 | 275 | Пуск УРОВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Внешний запуск УРОВ
R | 50305 | 275.01 | Сраб УРОВ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание 1ст. УРОВ
R | 50306 | 275.02 | Сраб УРОВ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание 2ст. УРОВ
R | 50307 | 275.03 | Сраб ПО УРОВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание ПО УРОВ
R | 50308 | 275.04 | Блокировка УРОВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
АВР
R/W | 50320 | 276 | Вн Откл АВР | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 50321 | 276.01 | Вн Сброс Блок АВР | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50322 | 276.02 | Статическая блокировка АВР1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50323 | 276.03 | Статическая блокировка АВР2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50324 | 276.04 | ПО U1min < U1x | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50325 | 276.05 | ПО U2min > U2x | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50326 | 276.06 | ПО U2min < U2x | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50327 | 276.07 | ПО U1min > U1x | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50328 | 276.08 | Блокировка АВР | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50329 | 276.09 | ПО U1max > U1x | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50330 | 276.1 | ПО U2max < U2x | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50331 | 276.11 | ПО U2max > U2x | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50332 | 276.12 | ПО U1max < U1x | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50333 | 276.13 | Блокировка кратности АВР | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50334 | 276.14 | Пуск АВР | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50335 | 276.15 | ОЗТ 1к. | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | основные защиты силового трансф. кан.1
R | 50336 | 277 | ОЗТ 2к. | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | основные защиты силового трансф. кан.2
R | 50337 | 277.01 | ПО АВР к.1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50338 | 277.02 | Ком.1 Вкл.АВР | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50339 | 277.03 | Ком.1 Откл.АВР | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50340 | 277.04 | Ком.3 Вкл.АВР | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50341 | 277.05 | ПО АВР к.2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50342 | 277.06 | Ком.2 Вкл.АВР | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50343 | 277.07 | Ком.2 Откл.АВР | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50344 | 277.08 | Ком.4 Вкл.АВР | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
Проверка фазирования
R | 50352 | 278 | Сраб U фаз. | [5 empty] | Недопустимая разность напряжений секций
R | 50353 | 278.01 | Сраб φ фаз. | [5 empty] | Недопустимая разность фаз секций
R | 50354 | 278.02 | Сраб f фаз. | [5 empty] | Недопустимая разность частот секций
R | 50355 | 278.03 | Сраб ППФ ТН1 | [5 empty] | Неправильная полследовательность фаз секции 1
R | 50356 | 278.04 | Сраб ППФ ТН2 | [5 empty] | Неправильная полследовательность фаз секции 2
АЧР/ЧАПВ
R | 50368 | 279 | Сраб АЧР/ЧАПВ от ДВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Срабатывание защиты АЧР/ЧАПВ
R | 50369 | 279.01 | Блокировка АЧР1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50370 | 279.02 | Блокировка АЧР2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50371 | 279.03 | Блокировка ЧАПВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50372 | 279.04 | ПО АЧР1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50373 | 279.05 | ПО АЧР2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50374 | 279.06 | АЧР/ЧАПВ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50375 | 279.07 | АЧР/ЧАПВ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50376 | 279.08 | Разр ЧАПВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50377 | 279.09 | ПО ЧАПВ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50378 | 279.1 | ПО ЧАПВ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
УЗ
R | 50384 | 280 | Блокировка УЗ 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50385 | 280.01 | Сраб ПО УЗ 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50386 | 280.02 | Сраб УЗ 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50387 | 280.03 | Блокировка УЗ 2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50388 | 280.04 | Сраб ПО УЗ 2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50389 | 280.05 | Сраб УЗ 2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50390 | 280.06 | Блокировка УЗ 3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50391 | 280.07 | Сраб ПО УЗ 3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50392 | 280.08 | Сраб УЗ 3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50393 | 280.09 | Блокировка УЗ 4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50394 | 280.1 | Сраб ПО УЗ 4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50395 | 280.11 | Сраб УЗ 4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50396 | 280.12 | Блокировка УЗ 5 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50397 | 280.13 | Сраб ПО УЗ 5 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50398 | 280.14 | Сраб УЗ 5 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50399 | 280.15 | Блокировка УЗ 6 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50400 | 281 | Сраб ПО УЗ 6 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50401 | 281.01 | Сраб УЗ 6 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50402 | 281.02 | Блокировка УЗ 7 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50403 | 281.03 | Сраб ПО УЗ 7 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50404 | 281.04 | Сраб УЗ 7 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50405 | 281.05 | Блокировка УЗ 8 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50406 | 281.06 | Сраб ПО УЗ 8 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50407 | 281.07 | Сраб УЗ 8 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
ВЗ
R | 50416 | 282 | Блокировка ВЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50417 | 282.01 | Пуск ВЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50418 | 282.02 | Сраб ПО ВЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50419 | 282.03 | Сраб ВЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 50422 | 282.06 | Сброс Опред. Функция 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50423 | 282.07 | Сброс Опред. Функция 2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50424 | 282.08 | Сброс Опред. Функция 3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50425 | 282.09 | Сброс Опред. Функция 4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50426 | 282.1 | Сброс Опред. Функция 5 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50427 | 282.11 | Сброс Опред. Функция 6 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50428 | 282.12 | Сброс Опред. Функция 7 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50429 | 282.13 | Сброс Опред. Функция 8 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50430 | 282.14 | Сброс Опред. Функция 9 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50431 | 282.15 | Сброс Опред. Функция 10 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
Определяемые Функции
R/W | 50432 | 283 | Вход Опред. Функция 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50433 | 283.01 | Вход Опред. Функция 2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50434 | 283.02 | Вход Опред. Функция 3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50435 | 283.03 | Вход Опред. Функция 4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50436 | 283.04 | Вход Опред. Функция 5 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50437 | 283.05 | Вход Опред. Функция 6 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50438 | 283.06 | Вход Опред. Функция 7 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50439 | 283.07 | Вход Опред. Функция 8 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50440 | 283.08 | Вход Опред. Функция 9 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R/W | 50441 | 283.09 | Вход Опред. Функция 10 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Активируется только Функцией 05/15
R | 50448 | 284 | Выход Опред. Функции 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50449 | 284.01 | Выход Опред. Функции 2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50450 | 284.02 | Выход Опред. Функции 3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50451 | 284.03 | Выход Опред. Функции 4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50452 | 284.04 | Выход Опред. Функции 5 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50453 | 284.05 | Выход Опред. Функции 6 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50454 | 284.06 | Выход Опред. Функции 7 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50455 | 284.07 | Выход Опред. Функции 8 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50456 | 284.08 | Выход Опред. Функции 9 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50457 | 284.09 | Выход Опред. Функции 10 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
Определяемый триггер
R/W | 50464 | 285 | Уст О-триггера 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Установка определяемого триггера 1
R/W | 50465 | 285.01 | Сброс О-триггера 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сброс определяемого триггера 1
R/W | 50466 | 285.02 | Уст О-триггера 2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Установка определяемого триггера 2
R/W | 50467 | 285.03 | Сброс О-триггера 2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сброс определяемого триггера 2
R/W | 50468 | 285.04 | Уст О-триггера 3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Установка определяемого триггера 3
R/W | 50469 | 285.05 | Сброс О-триггера 3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сброс определяемого триггера 3
R/W | 50470 | 285.06 | Уст О-триггера 4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Установка определяемого триггера 4
R/W | 50471 | 285.07 | Сброс О-триггера 4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сброс определяемого триггера 4
R | 50472 | 285.08 | Вых О-триггера 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Выход определяемого триггера 1
R | 50473 | 285.09 | Вых О-триггера 2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Выход определяемого триггера 2
R | 50474 | 285.1 | Вых О-триггера 3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Выход определяемого триггера 3
R | 50475 | 285.11 | Вых О-триггера 4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Выход определяемого триггера 4
Определяемая логика
R | 50480 | 286 | Выход AND 01 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50481 | 286.01 | Выход AND 02 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50482 | 286.02 | Выход AND 03 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50483 | 286.03 | Выход AND 04 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50484 | 286.04 | Выход AND 05 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50485 | 286.05 | Выход AND 06 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50486 | 286.06 | Выход AND 07 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50487 | 286.07 | Выход AND 08 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50488 | 286.08 | Выход OR 01 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50489 | 286.09 | Выход OR 02 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50490 | 286.1 | Выход OR 03 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50491 | 286.11 | Выход OR 04 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50492 | 286.12 | Выход OR 05 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50493 | 286.13 | Выход OR 06 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50494 | 286.14 | Выход OR 07 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50495 | 286.15 | Выход OR 08 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50496 | 287 | Выход NOT 01 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50497 | 287.01 | Выход NOT 02 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50498 | 287.02 | Выход NOT 03 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50499 | 287.03 | Выход NOT 04 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50500 | 287.04 | Выход NOT 05 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50501 | 287.05 | Выход NOT 06 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50502 | 287.06 | Выход NOT 07 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50503 | 287.07 | Выход NOT 08 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50504 | 287.08 | Выход NOT 09 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50505 | 287.09 | Выход NOT 10 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50506 | 287.1 | Выход NOT 11 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50507 | 287.11 | Выход NOT 12 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50508 | 287.12 | Выход NOT 13 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50509 | 287.13 | Выход NOT 14 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50510 | 287.14 | Выход NOT 15 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50511 | 287.15 | Выход NOT 16 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50512 | 288 | Выход XOR 01 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50513 | 288.01 | Выход XOR 02 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50514 | 288.02 | Выход XOR 03 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50515 | 288.03 | Выход XOR 04 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50516 | 288.04 | Выход XOR 05 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50517 | 288.05 | Выход XOR 06 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50518 | 288.06 | Выход XOR 07 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50519 | 288.07 | Выход XOR 08 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
ВВ
R/W | 50528 | 289 | Включение ВВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Включение ВВ; активируется только Функцией 05/15
R/W | 50529 | 289.01 | Отключение ВВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Отключение ВВ; активируется только Функцией 05/15
R | 50530 | 289.02 | Блокировка включения ВВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка включения ВВ
R | 50531 | 289.03 | Разблокировка включения ВВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Разблокировка включения ВВ
R | 50532 | 289.04 | Работа БО | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сигнал по которому импульс отключения ВВ удлиняется на время таймера блока отключения
R | 50533 | 289.05 | Работа БВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сигнал по которому импульс включения ВВ удлиняется на время таймера блока включения
R | 50534 | 289.06 | Положение ВВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Положение выключателя (0=Откл;1=Вкл)
R | 50535 | 289.07 | Привод ВВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Неисправность цепей управления выключателем
R | 50536 | 289.08 | Контроль Вкл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Контроль цепей включения
R | 50537 | 289.09 | Контроль Откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Контроль цепей отключения
R | 50538 | 289.1 | Превышение уставки тока отключения | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Превышение уставки тока отключения
R | 50539 | 289.11 | Предупредительный сигнал ресурса ВВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Остаток ресурса ВВ меньше 1% от номинального
R | 50540 | 289.12 | Аварийный сигнал ресурса ВВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Превышение номинального ресурса ВВ
R | 50541 | 289.13 | Контроль Цепей Отключения (КЦО) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Вход Контроля Цепей Отключения
R | 50542 | 289.14 | ПО КЦО | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Пусковой орган Контроля Цепей Отключения
R | 50543 | 289.15 | Сработка КЦО | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сработка Контроля Цепей Отключения
R | 50544 | 290 | Контроль Цепей Включения (КЦВ) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Вход Контроля Цепей Включения
R | 50545 | 290.01 | ПО КЦВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Пусковой орган Контроля Цепей Включения
R | 50546 | 290.02 | Сработка КЦВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сработка Контроля Цепей Включения
Общие
R | 50560 | 291 | Неисправность общая | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Неисправность прибора по результатам самотестирования
R | 50561 | 291.01 | Неисправность аварийная | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Неисправность аварийная
R/W | 50562 | 291.02 | Сброс индикации | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сброс индикации; активируется только Функцией 05/15
R/W | 50563 | 291.03 | Сброс реле | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сброс реле; активируется только Функцией 05/15
R/W | 50564 | 291.04 | Сброс сработавших функций | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Сброс сработавших функций; активируется только Функцией 05/15
R/W | 50565 | 291.05 | Сброс счетчика ресурса выключателя | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50566 | 291.06 | Изменение конфигурации | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Признак изменения уставок, параметров или ранжирования
R/W | 50567 | 291.07 | Активация конфигурации | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=Сброс; 1=Активация. Активация/сброс измененных уставок, параметров или ранжирования. Только Функцией 05/15
R | 50568 | 291.08 | Пароль установлен | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=Нет; 1=Да
R | 50569 | 291.09 | Ключ управления Местное/Дистанционное | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=Дистанционное; 1=Местное
R | 50570 | 291.1 | Запуск аналогового регистратора | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Запуск аналогового регистратора
R | 50571 | 291.11 | Запуск дискретного регистратора | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Запуск дискретного регистратора
R | 50572 | 291.12 | Предупредительный сигнал | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Предупредительный сигнал от ДВ
R | 50573 | 291.13 | Аварийный сигнал | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Аварийный сигнал от ДВ
R | 50574 | 291.14 | Вызов | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50575 | 291.15 | Авария | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50576 | 292 | Откл.от вн.защит | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50577 | 292.01 | Ошибка парам.расширенной логики | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Ошибка параметризации расширенной логики
R | 50578 | 292.02 | Напряжение ТН1/ТН2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0-ТН1;1-ТН2 - ТН для основных защит и измерений
R | 50579 | 292.03 | Пуск канала 1 АВР | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | (Положение ВВ 1 К)
R | 50580 | 292.04 | Пуск канала 2 АВР | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | (Положение ВВ 2 К)
R | 50581 | 292.05 | 1Ф КЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | однофазное КЗ
R | 50582 | 292.06 | 2Ф КЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | двухфазное КЗ
R | 50583 | 292.07 | 3Ф КЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | трёхфазное КЗ
R | 50584 | 292.08 | ДВх Доступ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50585 | 292.09 | Кнопка Доступ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50586 | 292.1 | LAN Доступ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50587 | 292.11 | GOOSE Доступ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50588 | 292.12 | USB Доступ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50589 | 292.13 | RS-485 Доступ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
Специальные
R | 50592 | 293 | Дверца шкафа управления открыта | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50593 | 293.01 | Аккумуляторная батарея разряжена | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50594 | 293.02 | Резервное питание | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50595 | 293.03 | Отключение от защит | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50596 | 293.04 | Блокировка изменения групп уставок от защит | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50597 | 293.05 | Запрет изменения группы уставки с меню через выбор группы уставки через ДВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50598 | 293.06 | Готовность к ТУ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 50599 | 293.07 | Сброс блокировки готовности к ТУ от защит | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
ДЗ (Дистанционная защита)
R | 50608 | 294 | Блокировка ДЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50609 | 294.01 | Сраб. ПО ДЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50610 | 294.02 | ДЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50611 | 294.03 | ПО АМТЗ ДЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50612 | 294.04 | АМТЗ ДЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50613 | 294.05 | Блокировка ДЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50614 | 294.06 | Блокировка ускорения ДЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50615 | 294.07 | Оперативное ускорение ДЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50616 | 294.08 | Сектор ДЗ2 прямой | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50617 | 294.09 | Сектор ДЗ2 обратный | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50618 | 294.1 | ПО ДЗ2 прямой | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50619 | 294.11 | ПО ДЗ2 обратный | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50620 | 294.12 | ДЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50621 | 294.13 | ПО АМТЗ ДЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50622 | 294.14 | АМТЗ ДЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50623 | 294.15 | Блокировка ДЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50624 | 295 | Блокировка ускорения ДЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50625 | 295.01 | Оперативное ускорение ДЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50626 | 295.02 | Сектор ДЗ3 прямой | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50627 | 295.03 | Сектор ДЗ3 обратный | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50628 | 295.04 | ПО ДЗ3 прямий | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50629 | 295.05 | ПО ДЗ3 обратный | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50630 | 295.06 | ДЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50631 | 295.07 | ПО АМТЗ ДЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50632 | 295.08 | АМТЗ ДЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50633 | 295.09 | Блокировка ДЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50634 | 295.1 | Блокировка ускорения ДЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50635 | 295.11 | Оперативне ускорение ДЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50636 | 295.12 | Сектор ДЗ4 прямой | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50637 | 295.13 | Сектор ДЗ4 обратный | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50638 | 295.14 | ПО ДЗ4 прямой | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50639 | 295.15 | ПО ДЗ4 обратный | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50640 | 296 | ДЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50641 | 296.01 | ПО АМТЗ ДЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50642 | 296.02 | АМТЗ ДЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50643 | 296.03 | Внешняя НЦН ДЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Внешняя НЦН ДЗ от ДВ
R | 50644 | 296.04 | НЦН ДЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | неисправность цепей напряжения для ДЗ
R | 50645 | 296.05 | ПО UНЦН ДЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | (Uab и Ubc и Uca < 0,25% U ном)
R | 50646 | 296.06 | ПО IНЦН ДЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | (Ia и Ib и Ic < 0,5А)
R | 50647 | 296.07 | СНЦН ДЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | (сработка неиспр.ц.напряжения для ДЗ)
R | 50648 | 296.08 | 3Ф ДЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | (Прямой/Обратный)
Вх. GOOSE
R | 50656 | 297 | Блокировка Вх.GOOSE 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50657 | 297.01 | Блокировка Вх.GOOSE 2 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50658 | 297.02 | Блокировка Вх.GOOSE 3 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50659 | 297.03 | Блокировка Вх.GOOSE 4 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50660 | 297.04 | Блокировка Вх.GOOSE 5 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50661 | 297.05 | Блокировка Вх.GOOSE 6 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50662 | 297.06 | Блокировка Вх.GOOSE 7 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50663 | 297.07 | Блокировка Вх.GOOSE 8 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50664 | 297.08 | Блокировка Вх.GOOSE 9 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50665 | 297.09 | Блокировка Вх.GOOSE 10 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50666 | 297.1 | Блокировка Вх.GOOSE 11 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50667 | 297.11 | Блокировка Вх.GOOSE 12 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50668 | 297.12 | Блокировка Вх.GOOSE 13 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50669 | 297.13 | Блокировка Вх.GOOSE 14 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50670 | 297.14 | Блокировка Вх.GOOSE 15 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50671 | 297.15 | Блокировка Вх.GOOSE 16 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
Вх. MMS
R | 50672 | 298 | Блокировка Вх.MMS 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50673 | 298.01 | Блокировка Вх.MMS 2 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50674 | 298.02 | Блокировка Вх.MMS 3 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50675 | 298.03 | Блокировка Вх.MMS 4 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
Функция связи
R/W | 50680 | 298.08 | Выход ФС 1 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R/W | 50681 | 298.09 | Выход ФС 2 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R/W | 50682 | 298.1 | Выход ФС 3 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R/W | 50683 | 298.11 | Выход ФС 4 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R/W | 50684 | 298.12 | Выход ФС 5 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R/W | 50685 | 298.13 | Выход ФС 6 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R/W | 50686 | 298.14 | Выход ФС 7 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R/W | 50687 | 298.15 | Выход ФС 8 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
Вых.LAN
R | 50688 | 299 | Блокировка Вых.LAN 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R | 50689 | 299.01 | Блокировка Вых.LAN 2 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50690 | 299.02 | Блокировка Вых.LAN 3 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50691 | 299.03 | Блокировка Вых.LAN 4 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
Функция связи
R/W | 50696 | 299.08 | Выход ФС 9 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R/W | 50697 | 299.09 | Выход ФС 10 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R/W | 50698 | 299.1 | Выход ФС 11 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R/W | 50699 | 299.11 | Выход ФС 12 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R/W | 50700 | 299.12 | Выход ФС 13 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R/W | 50701 | 299.13 | Выход ФС 14 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R/W | 50702 | 299.14 | Выход ФС 15 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R/W | 50703 | 299.15 | Выход ФС 16 | 0 … 1 |  | 1 | 0/1
R | 50704...51407 | 300…343 | Сработавшие функции | [5 empty] | Перечень функций в этом разделе равен перечню из раздела 'Текущие активные функции' со смещением адреса на 44
Измерения
Текущие измерения
R |  | 350 | Напряжение Ua | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ua ТН1
R |  | 351 | Напряжение Ub | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ub ТН1
R |  | 352 | Напряжение Uc | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uc ТН1
R |  | 353 | Ток Ia | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток фазы А ТТ1
R |  | 354 | Ток Ib | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток фазы B ТТ1
R |  | 355 | Ток Ic | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток фазы C ТТ1
R |  | 356 | Ток I04 | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток стороны 0.4кВ
R |  | 357 | Активная мощность | -32768 … 32767 | int16 | 0.05 | -1638.4 … 1638.35 | Вт
R |  | 358 | Реактивная мощность | -32768 … 32767 | int16 | 0.05 | -1638.4 … 1638.35 | Вар
R |  | 359 | Полная мощность | 0 … 65535 | uint16 | 0.05 | 0 … 3276.75 | В*А
R |  | 360 | Коэф.мощности (cos f) | -1000 … 1000 | int16 | 0.001 | -1 … 1
R |  | 361 | Ток 3Io | 0 … 65535 | uint16 | 0.0001 | 0 … 6.5535 | A | Ток емкостной 3Io
R |  | 362 | Частота ТН1 | 4000 … 5500 | uint16 | 0.01 | 40 … 55 | Гц | Частота ТН1
R |  | 363 | Активная энергия Ea+ | 0 … 4294967295 | uint32 | 1 | 0 … 4294967295 | Вт*ч
R |  | 365 | Активная энергия Ea- | 0 … 4294967295 | uint32 | 1 | 0 … 4294967295 | Вт*ч
R |  | 367 | Реактивная энергия Eq1 | 0 … 4294967295 | uint32 | 1 | 0 … 4294967295 | Вар*ч
R |  | 369 | Реактивная энергия Eq2 | 0 … 4294967295 | uint32 | 1 | 0 … 4294967295 | Вар*ч
R |  | 371 | Реактивная энергия Eq3 | 0 … 4294967295 | uint32 | 1 | 0 … 4294967295 | Вар*ч
R |  | 373 | Реактивная энергия Eq4 | 0 … 4294967295 | uint32 | 1 | 0 … 4294967295 | Вар*ч
R |  | 375 | Напряжение Uab | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uab ТН1
R |  | 376 | Напряжение Ubc | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ubc ТН1
R |  | 377 | Напряжение Uca | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uca ТН1
R |  | 378 | Напряжение 3Uo | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение 3Uo ТН1
R |  | 379 | Ток 3Io-1 | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | A | Ток нулевой последовательности
R |  | 380 | Ток 3Io высших гармоник | 0 … 65535 | uint16 | 0.0001 | 0 … 6.5535 | A | Ток емкостной 3Io высших гармоник
R |  | 381 | Ток I1 | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток прямой последовательности
R |  | 382 | Ток I2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток обратной последовательности
R |  | 383 | Ток Ia h2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток второй гармоники фазы А ТТ1
R |  | 384 | Ток Ib h2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток второй гармоники фазы B ТТ1
R |  | 385 | Ток Ic h2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток второй гармоники фазы C ТТ1
R |  | 386 | Напряжение Uab ТСН | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uab ТСН
R |  | 387 | Напряжение Ubc ТСН | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ubc ТСН
R |  | 388 | Напряжение Ua ТН2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ua ТН2
R |  | 389 | Напряжение Ub ТН2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ub ТН2
R |  | 390 | Напряжение Uc ТН2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uc ТН2
R |  | 391 | Напряжение Uab ТН2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uab ТН2
R |  | 392 | Напряжение Ubc ТН2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ubc ТН2
R |  | 393 | Напряжение Uca ТН2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uca ТН2
R |  | 394 | Напряжение U1 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение прямой последовательности
R |  | 395 | Напряжение U2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение обратной последовательности
R |  | 396 | Частота ТН2 | 4000 … 5500 | uint16 | 0.01 | 40 … 55 | Гц | Частота ТН2
R |  | 397 | Сопротивление Zo | 0 … 4294967295 | uint32 | 0.001 | 0 … 4294967.295 | Ом
R |  | 399 | Сопротивление Ra | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Активное сопротивление для фази A
R |  | 401 | Сопротивление Xa | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Реактивное сопротивление для фази A
R |  | 403 | Сопротивление Za | 0 … 4294967295 | uint32 | 0.001 | 0 … 4294967.295 | Ом | Полное сопротивление для фази A
R |  | 405 | Сопротивление Rb | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Активное сопротивление для фази B
R |  | 407 | Сопротивление Xb | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Реактивное сопротивление для фази B
R |  | 409 | Сопротивление Zb | 0 … 4294967295 | uint32 | 0.001 | 0 … 4294967.295 | Ом | Полное сопротивление для фази B
R |  | 411 | Сопротивление Rc | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Активное сопротивление для фази C
R |  | 413 | Сопротивление Xc | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Реактивное сопротивление для фази C
R |  | 415 | Сопротивление Zc | 0 … 4294967295 | uint32 | 0.001 | 0 … 4294967.295 | Ом | Полное сопротивление для фази C
R |  | 417 | Сопротивление Rab | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Активное сопротивление между фазами A и B
R |  | 419 | Сопротивление Xab | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Реактивное сопротивление между фазами A и B
R |  | 421 | Сопротивление Zab | 0 … 4294967295 | uint32 | 0.001 | 0 … 4294967.295 | Ом | Полное сопротивление между фазами A и B
R |  | 423 | Сопротивление Rbc | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Активное сопротивление между фазами B и C
R |  | 425 | Сопротивление Xbc | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Реактивное сопротивление между фазами B и C
R |  | 427 | Сопротивление Zbc | 0 … 4294967295 | uint32 | 0.001 | 0 … 4294967.295 | Ом | Полное сопротивление между фазами B и C
R |  | 429 | Сопротивление Rca | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Активное сопротивление между фазами C и A
R |  | 431 | Сопротивление Xca | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Реактивное сопротивление между фазами C и A
R |  | 433 | Сопротивление Zca | 0 … 4294967295 | uint32 | 0.001 | 0 … 4294967.295 | Ом | Полное сопротивление между фазами C и A
R |  | 435 | Базовое измерение(база) | 0 … 9 | uint16 | 1 | 0 … 9 |  | 0=нет; 1=Ua-ТН1; 2=Ub-ТН1; 3=Uc-ТН1; 4=Uab-ТН1; 5=Ubc-ТН1; 6=Uca-ТН1; 7=3Uo-ТН1; 8=Ua-ТН2; 9=Ub-ТН2; 10=Uc-ТН2; 11=Uab-ТН2; 12=Ubc-ТН2; 13=Uca-ТН2;
R |  | 436 | Угол между Ua-ТН1 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 437 | Угол между Ub-ТН1 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 438 | Угол между Uc-ТН1 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 439 | Угол между Uab-ТН1 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 440 | Угол между Ubc-ТН1 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 441 | Угол между Uca-ТН1 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 442 | Угол между 3Uo-ТН1 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 443 | Угол между Ua-ТН2 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 444 | Угол между Ub-ТН2 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 445 | Угол между Uc-ТН2 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 446 | Угол между Uab-ТН2 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 447 | Угол между Ubc-ТН2 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 448 | Угол между Uca-ТН2 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 449 | Угол между Ia и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 450 | Угол между Ib и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 451 | Угол между Ic и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 452 | Угол между I04 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 453 | Угол между 3Io и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 454 | Угол между 3Io-1 и базой | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 455 | Угол между Ia и Ubc | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 456 | Угол между Ib и Uca | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 457 | Угол между Ic и Uab | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 458 | Угол между 3Io и 3Uo | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 459 | Угол между 3Io-1 и 3Uo | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд. | -1=угол неопределен
R |  | 460 | Количество коммутаций выключателя | 0 … 4294967295 | uint32 | 1 | 0 … 4294967295
R |  | 462 | Ресурс выключателя | 0 … 4294967295 | uint32 | 1 | 0 … 4294967295
Измерения в момент аварии при превышении максимальных значений
Измерения в момент аварии 0
R |  | 464 | Напряжение Ua | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ua ТН1
R |  | 465 | Напряжение Ub | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ub ТН1
R |  | 466 | Напряжение Uc | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uc ТН1
R |  | 467 | Ток Ia | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток фазы А ТТ1
R |  | 468 | Ток Ib | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток фазы B ТТ1
R |  | 469 | Ток Ic | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток фазы C ТТ1
R |  | 470 | Ток I04 | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток стороны 0.4кВ
R |  | 471 | Напряжение Uab | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uab ТН1
R |  | 472 | Напряжение Ubc | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ubc ТН1
R |  | 473 | Напряжение Uca | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uca ТН1
R |  | 474 | Напряжение 3Uo | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение 3Uo ТН1
R |  | 475 | Ток емкостной 3Io | 0 … 65535 | uint16 | 0.0001 | 0 … 6.5535 | A | Ток емкостной 3Io
R |  | 476 | Ток емкостной 3Io-1 | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | A | Ток емкостной 3Io-1
R |  | 477 | Ток емкостной 3Io высших гармоник | 0 … 65535 | uint16 | 0.0001 | 0 … 6.5535 | A | Ток емкостной 3Io высших гармоник
R |  | 478 | Ток прямой последовательности | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток прямой последовательности
R |  | 479 | Ток обратной последовательности | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток обратной последовательности
R |  | 480 | Ток Ia h2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток второй гармоники фазы А ТТ1
R |  | 481 | Ток Ib h2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток второй гармоники фазы B ТТ1
R |  | 482 | Ток Ic h2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток второй гармоники фазы C ТТ1
R |  | 483 | Частота ТН1 | 4000 … 5500 | uint16 | 0.01 | 40 … 55 | Гц | Частота ТН1
R |  | 484 | Напряжение Uab ТСН | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uab ТСН
R |  | 485 | Напряжение Ubc ТСН | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ubc ТСН
R |  | 486 | Напряжение Ua ТН2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ua ТН2
R |  | 487 | Напряжение Ub ТН2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ub ТН2
R |  | 488 | Напряжение Uc ТН2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uc ТН2
R |  | 489 | Напряжение Uab ТН2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uab ТН2
R |  | 490 | Напряжение Ubc ТН2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ubc ТН2
R |  | 491 | Напряжение Uca ТН2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uca ТН2
R |  | 492 | Напряжение U1 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение прямой последовательности
R |  | 493 | Напряжение U2 | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение обратной последовательности
R |  | 494 | Частота ТН2 | 4000 … 5500 | uint16 | 0.01 | 40 … 55 | Гц | Частота ТН2
R |  | 495 | Сопротивление Zo | 0 … 4294967295 | uint32 | 0.001 | 0 … 4294967.295 | Ом
R |  | 497 | Сопротивление Ra | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Активное сопротивление для фази A
R |  | 499 | Сопротивление Xa | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Реактивное сопротивление для фази A
R |  | 501 | Сопротивление Za | 0 … 4294967295 | uint32 | 0.001 | 0 … 4294967.295 | Ом | Полное сопротивление для фази A
R |  | 503 | Сопротивление Rb | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Активное сопротивление для фази B
R |  | 505 | Сопротивление Xb | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Реактивное сопротивление для фази B
R |  | 507 | Сопротивление Zb | 0 … 4294967295 | uint32 | 0.001 | 0 … 4294967.295 | Ом | Полное сопротивление для фази B
R |  | 509 | Сопротивление Rc | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Активное сопротивление для фази C
R |  | 511 | Сопротивление Xc | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Реактивное сопротивление для фази C
R |  | 513 | Сопротивление Zc | 0 … 4294967295 | uint32 | 0.001 | 0 … 4294967.295 | Ом | Полное сопротивление для фази C
R |  | 515 | Сопротивление Rab | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Активное сопротивление между фазами A и B
R |  | 517 | Сопротивление Xab | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Реактивное сопротивление между фазами A и B
R |  | 519 | Сопротивление Zab | 0 … 4294967295 | uint32 | 0.001 | 0 … 4294967.295 | Ом | Полное сопротивление между фазами A и B
R |  | 521 | Сопротивление Rbc | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Активное сопротивление между фазами B и C
R |  | 523 | Сопротивление Xbc | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Реактивное сопротивление между фазами B и C
R |  | 525 | Сопротивление Zbc | 0 … 4294967295 | uint32 | 0.001 | 0 … 4294967.295 | Ом | Полное сопротивление между фазами B и C
R |  | 527 | Сопротивление Rca | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Активное сопротивление между фазами C и A
R |  | 529 | Сопротивление Xca | -2147483648 … 2147483647 | int32 | 0.001 | -2147483.648 … 2147483.647 | Ом | Реактивное сопротивление между фазами C и A
R |  | 531 | Сопротивление Zca | 0 … 4294967295 | uint32 | 0.001 | 0 … 4294967.295 | Ом | Полное сопротивление между фазами C и A
R |  | 533 | Расстояние до места повреждения | -32768 … 32767 | int16 | 0.01 | -327.68 … 327.67 | км | (+/-)=направление; 0=неопределено
R |  | 534 | Метка времени фиксации измерений | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | мс | Два младших байта четырехбайтной метки времени фиксации измерений в момент аварии при превышении максимальных значений
R |  | 535 | Метка времени фиксации измерений | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | мс | Два старших байта четырехбайтной метки времени фиксации измерений в момент аварии при превышении максимальных значений
R |  | 536 | Причина фиксаций измерений | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 1-Максимальный фазный ток; 2-Максимальный ток 3I0(1гарм); 3-Максимальное напряжение 3U0; 4-Минимальное напряжение (защита ЗНмин); 5-Максимальное напряжение (защита ЗНмакс); 6-Максимальное отношение I2/I1 для ЗОП; 7-Максимальное напряжение U2 (НОП); 8-Максимальный ток 3I0-1; 9-Максимальный ток 3I0 высших гармоник; 10-Мин. частота осн.линии при работе АЧР осн.линии; 11-Частота подачи команды ЧАПВ от работы логики ЧАПВ осн.линии; 12-Мин. частота рез.линии при работе АЧР рез.линии; 13-Частота подачи команды ЧАПВ от работы логики ЧАПВ рез.линии; 14-Максимальный ток стороны 0.4кВ; 15-Сработка ЗНам; 16-Минимальное сопротивление R;
R |  | 537 | Измерения в момент аварии 1
R |  | 610 | Измерения в момент аварии 2
R |  | 683 | Измерения в момент аварии 3
R |  | 756 | Измерения в момент аварии 4
R |  | 829 | Измерения в момент аварии 5
R |  | 902 | Измерения в момент аварии 6
|  |  | Ранжирование | [5 empty] | Значение регистра соответствует адресу регистра функции из Логики
R/W |  | 1016 | Ранжирование регистров 16...99 |  | uint16 |  | адреса регистров | 84
R/W |  | 1100 | Ранжирование ДВых.01 (A.1) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1116 | Ранжирование ДВых.02 (A.2) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1132 | Ранжирование ДВых.03 (D.1) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1148 | Ранжирование ДВых.04 (D.2) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1164 | Ранжирование ДВых.05 (D.3) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1180 | Ранжирование ДВых.06 (D.4) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1196 | Ранжирование ДВых.07 (D.5) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1212 | Ранжирование ДВых.08 (D.6) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1228 | Ранжирование ДВых.09 (D.7) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1244 | Ранжирование ДВых.10 (E.1) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1260 | Ранжирование ДВых.11 (E.2) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1276 | Ранжирование ДВых.12 (E.3) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1292 | Ранжирование ДВых.13 (E.4) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1308 | Ранжирование ДВых.14 (E.5) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1324 | Ранжирование ДВых.15 (E.6) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1340 | Ранжирование ДВых.16 (E.7) |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1356 | Ранжирование ДВых.17 |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1372 | Ранжирование ДВых.18 |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1388 | Ранжирование ДВых.19 |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1404 | Ранжирование ДВых.20 |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1420 | Ранжирование ДВх.01 (D.1) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1428 | Ранжирование ДВх.02 (D.2) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1436 | Ранжирование ДВх.03 (D.3) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1444 | Ранжирование ДВх.04 (D.4) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1452 | Ранжирование ДВх.05 (D.5) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1460 | Ранжирование ДВх.06 (D.6) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1468 | Ранжирование ДВх.07 (D.7) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1476 | Ранжирование ДВх.08 (D.8) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1484 | Ранжирование ДВх.09 (E.1) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1492 | Ранжирование ДВх.10 (E.2) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1500 | Ранжирование ДВх.11 (E.3) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1508 | Ранжирование ДВх.12 (E.4) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1516 | Ранжирование ДВх.13 (E.5) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1524 | Ранжирование ДВх.14 (E.6) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1532 | Ранжирование ДВх.15 (E.7) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1540 | Ранжирование ДВх.16 (E.8) |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1548 | Ранжирование ДВх.17 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1556 | Ранжирование ДВх.18 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1564 | Ранжирование ДВх.19 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1572 | Ранжирование ДВх.20 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1580 | Ранжирование Сд.01 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1588 | Ранжирование Сд.02 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1596 | Ранжирование Сд.03 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1604 | Ранжирование Сд.04 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1612 | Ранжирование Сд.05 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1620 | Ранжирование Сд.06 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1628 | Ранжирование Сд.07 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1636 | Ранжирование Сд.08 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1644 | Ранжирование Сд.09 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1652 | Ранжирование Сд.10 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1660 | Ранжирование Сд.11 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1668 | Ранжирование Сд.12 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1676 | Ранжирование Сд.13 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1684 | Ранжирование Сд.14 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1692 | Ранжирование Сд.15 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1700 | Ранжирование Сд.16 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1708 | Ранжирование Сд.17 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1716 | Ранжирование Сд.18 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1724 | Ранжирование Сд.19 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1732 | Ранжирование Сд.20 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 1740 | Ранжирование ОФ1+ |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1756 | Ранжирование ОФ1- |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1772 | Ранжирование ОФ1BLK |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1788 | Ранжирование ОФ2+ |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1804 | Ранжирование ОФ2- |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1820 | Ранжирование ОФ2BLK |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1836 | Ранжирование ОФ3+ |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1852 | Ранжирование ОФ3- |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1868 | Ранжирование ОФ3BLK |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1884 | Ранжирование ОФ4+ |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1900 | Ранжирование ОФ4- |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1916 | Ранжирование ОФ4BLK |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1932 | Ранжирование ОФ5+ |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1948 | Ранжирование ОФ5- |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1964 | Ранжирование ОФ5BLK |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1980 | Ранжирование ОФ6+ |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 1996 | Ранжирование ОФ6- |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 2012 | Ранжирование ОФ6BLK |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 2028 | Ранжирование ОФ7+ |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 2044 | Ранжирование ОФ7- |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 2060 | Ранжирование ОФ7BLK |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 2076 | Ранжирование ОФ8+ |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 2092 | Ранжирование ОФ8- |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 2108 | Ранжирование ОФ8BLK |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 2124 | Ранжирование ОФ9+ |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 2140 | Ранжирование ОФ9- |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 2156 | Ранжирование ОФ9BLK |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 2172 | Ранжирование ОФ10+ |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 2188 | Ранжирование ОФ10- |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 2204 | Ранжирование ОФ10BLK |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 2220 | Ранжирование ФК.01 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2228 | Ранжирование ФК.02 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2236 | Ранжирование ФК.03 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2244 | Ранжирование ФК.04 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2252 | Ранжирование ФК.05 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2260 | Ранжирование ФК.06 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2268 | Ранжирование ФК.07 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2276 | Ранжирование ФК.08 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2284 | Ранжирование Уст. ОТ1 + |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2290 | Ранжирование Уст. ОТ1 - |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2296 | Ранжирование Сброс ОТ1 + |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2302 | Ранжирование Сброс ОТ1 - |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2308 | Ранжирование Уст. ОТ2 + |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2314 | Ранжирование Уст. ОТ2 - |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2320 | Ранжирование Сброс ОТ2 + |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2326 | Ранжирование Сброс ОТ2 - |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2332 | Ранжирование Уст. ОТ3 + |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2338 | Ранжирование Уст. ОТ3 - |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2344 | Ранжирование Сброс ОТ3 + |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2350 | Ранжирование Сброс ОТ3 - |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2356 | Ранжирование Уст. ОТ4 + |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2362 | Ранжирование Уст. ОТ4 - |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2368 | Ранжирование Сброс ОТ4 + |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2374 | Ранжирование Сброс ОТ4 - |  | uint16 |  | адреса функций | 6 | данные => адрес функции
R/W |  | 2380 | Ранжирование ВВ вкл. |  | uint16 |  | адреса функций | 32 | данные => адрес функции
R/W |  | 2412 | Ранжирование ВВ откл. |  | uint16 |  | адреса функций | 32 | данные => адрес функции
R/W |  | 2444 | Ранжирование вх.AND 01 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2452 | Ранжирование вх.AND 02 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2460 | Ранжирование вх.AND 03 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2468 | Ранжирование вх.AND 04 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2476 | Ранжирование вх.AND 05 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2484 | Ранжирование вх.AND 06 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2492 | Ранжирование вх.AND 07 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2500 | Ранжирование вх.AND 08 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2508 | Ранжирование вх.OR 01 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2516 | Ранжирование вх.OR 02 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2524 | Ранжирование вх.OR 03 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2532 | Ранжирование вх.OR 04 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2540 | Ранжирование вх.OR 05 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2548 | Ранжирование вх.OR 06 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2556 | Ранжирование вх.OR 07 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2564 | Ранжирование вх.OR 08 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2572 | Ранжирование вх.XOR 01 |  | uint16 |  | адреса функций | 2 | данные => адрес функции
R/W |  | 2574 | Ранжирование вх.XOR 02 |  | uint16 |  | адреса функций | 2 | данные => адрес функции
R/W |  | 2576 | Ранжирование вх.XOR 03 |  | uint16 |  | адреса функций | 2 | данные => адрес функции
R/W |  | 2578 | Ранжирование вх.XOR 04 |  | uint16 |  | адреса функций | 2 | данные => адрес функции
R/W |  | 2580 | Ранжирование вх.XOR 05 |  | uint16 |  | адреса функций | 2 | данные => адрес функции
R/W |  | 2582 | Ранжирование вх.XOR 06 |  | uint16 |  | адреса функций | 2 | данные => адрес функции
R/W |  | 2584 | Ранжирование вх.XOR 07 |  | uint16 |  | адреса функций | 2 | данные => адрес функции
R/W |  | 2586 | Ранжирование вх.XOR 08 |  | uint16 |  | адреса функций | 2 | данные => адрес функции
R/W |  | 2588 | Ранжирование вх.NOT 01 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2589 | Ранжирование вх.NOT 02 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2590 | Ранжирование вх.NOT 03 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2591 | Ранжирование вх.NOT 04 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2592 | Ранжирование вх.NOT 05 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2593 | Ранжирование вх.NOT 06 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2594 | Ранжирование вх.NOT 07 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2595 | Ранжирование вх.NOT 08 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2596 | Ранжирование вх.NOT 09 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2597 | Ранжирование вх.NOT 10 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2598 | Ранжирование вх.NOT 11 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2599 | Ранжирование вх.NOT 12 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2600 | Ранжирование вх.NOT 13 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2601 | Ранжирование вх.NOT 14 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2602 | Ранжирование вх.NOT 15 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2603 | Ранжирование вх.NOT 16 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2604 | Ранжирование вх. ПФ 1 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2605 | Ранжирование вых.ПФ 1 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2606 | Ранжирование вх. ПФ 2 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2607 | Ранжирование вых.ПФ 2 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2608 | Ранжирование вх. ПФ 3 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2609 | Ранжирование вых.ПФ 3 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2610 | Ранжирование вх. ПФ 4 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2611 | Ранжирование вых.ПФ 4 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2612 | Ранжирование вх. ПФ 5 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2613 | Ранжирование вых.ПФ 5 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2614 | Ранжирование вх. ПФ 6 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2615 | Ранжирование вых.ПФ 6 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2616 | Ранжирование вх. ПФ 7 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2617 | Ранжирование вых.ПФ 7 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2618 | Ранжирование вх. ПФ 8 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2619 | Ранжирование вых.ПФ 8 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2620 | Ранжирование вх. ПФ 9 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2621 | Ранжирование вых.ПФ 9 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2622 | Ранжирование вх. ПФ 10 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2623 | Ранжирование вых.ПФ 10 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2624 | Ранжирование вх. ПФ 11 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2625 | Ранжирование вых.ПФ 11 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2626 | Ранжирование вх. ПФ 12 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2627 | Ранжирование вых.ПФ 12 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2628 | Ранжирование вх. ПФ 13 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2629 | Ранжирование вых.ПФ 13 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2630 | Ранжирование вх. ПФ 14 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2631 | Ранжирование вых.ПФ 14 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2632 | Ранжирование вх. ПФ 15 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2633 | Ранжирование вых.ПФ 15 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2634 | Ранжирование вх. ПФ 16 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2635 | Ранжирование вых.ПФ 16 |  | uint16 |  | адреса функций | 1 | данные => адрес функции
R/W |  | 2636 | Ранжирование Вх.GOOSE 1 вых.1 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2644 | Ранжирование Вх.GOOSE 1 вых.2 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2652 | Ранжирование Вх.GOOSE 1 вых.3 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2660 | Ранжирование Вх.GOOSE 1 вых.4 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2668 | Ранжирование Вх.GOOSE 1 вых.5 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2676 | Ранжирование Вх.GOOSE 1 вых.6 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2684 | Ранжирование Вх.GOOSE 1 вых.7 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2692 | Ранжирование Вх.GOOSE 1 вых.8 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2700 | Ранжирование Вх.GOOSE 2 вых.1 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2708 | Ранжирование Вх.GOOSE 2 вых.2 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2716 | Ранжирование Вх.GOOSE 2 вых.3 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2724 | Ранжирование Вх.GOOSE 2 вых.4 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2732 | Ранжирование Вх.GOOSE 2 вых.5 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2740 | Ранжирование Вх.GOOSE 2 вых.6 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2748 | Ранжирование Вх.GOOSE 2 вых.7 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 2756 | Ранжирование Вх.GOOSE 2 вых.8 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
… | … | … | … |  | … |  | … | … | …
R/W |  | 3596 | Ранжирование Вх.GOOSE 16 вых.1 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3604 | Ранжирование Вх.GOOSE 16 вых.2 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3612 | Ранжирование Вх.GOOSE 16 вых.3 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3620 | Ранжирование Вх.GOOSE 16 вых.4 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3628 | Ранжирование Вх.GOOSE 16 вых.5 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3636 | Ранжирование Вх.GOOSE 16 вых.6 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3644 | Ранжирование Вх.GOOSE 16 вых.7 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3652 | Ранжирование Вх.GOOSE 16 вых.8 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3660 | Ранжирование Вх.MMS 1 вых.1 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3668 | Ранжирование Вх.MMS 1 вых.2 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3676 | Ранжирование Вх.MMS 1 вых.3 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3684 | Ранжирование Вх.MMS 1 вых.4 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3692 | Ранжирование Вх.MMS 1 вых.5 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3700 | Ранжирование Вх.MMS 1 вых.6 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3708 | Ранжирование Вх.MMS 1 вых.7 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3716 | Ранжирование Вх.MMS 1 вых.8 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3724 | Ранжирование Вх.MMS 2 вых.1 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3732 | Ранжирование Вх.MMS 2 вых.2 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3740 | Ранжирование Вх.MMS 2 вых.3 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3748 | Ранжирование Вх.MMS 2 вых.4 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3756 | Ранжирование Вх.MMS 2 вых.5 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3764 | Ранжирование Вх.MMS 2 вых.6 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3772 | Ранжирование Вх.MMS 2 вых.7 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3780 | Ранжирование Вх.MMS 2 вых.8 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3788 | Ранжирование Вх.MMS 3 вых.1 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3796 | Ранжирование Вх.MMS 3 вых.2 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3804 | Ранжирование Вх.MMS 3 вых.3 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3812 | Ранжирование Вх.MMS 3 вых.4 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3820 | Ранжирование Вх.MMS 3 вых.5 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3828 | Ранжирование Вх.MMS 3 вых.6 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3836 | Ранжирование Вх.MMS 3 вых.7 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3844 | Ранжирование Вх.MMS 3 вых.8 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3852 | Ранжирование Вх.MMS 4 вых.1 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3860 | Ранжирование Вх.MMS 4 вых.2 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3868 | Ранжирование Вх.MMS 4 вых.3 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3876 | Ранжирование Вх.MMS 4 вых.4 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3884 | Ранжирование Вх.MMS 4 вых.5 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3892 | Ранжирование Вх.MMS 4 вых.6 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3900 | Ранжирование Вх.MMS 4 вых.7 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3908 | Ранжирование Вх.MMS 4 вых.8 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3916 | Ранжирование Вых.LAN 1 вх.1 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3924 | Ранжирование Вых.LAN 1 вх.2 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3932 | Ранжирование Вых.LAN 1 вх.3 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3940 | Ранжирование Вых.LAN 1 вх.4 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3948 | Ранжирование Вых.LAN 1 вх.5 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3956 | Ранжирование Вых.LAN 1 вх.6 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3964 | Ранжирование Вых.LAN 1 вх.7 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3972 | Ранжирование Вых.LAN 1 вх.8 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3980 | Ранжирование Вых.LAN 2 вх.1 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3988 | Ранжирование Вых.LAN 2 вх.2 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 3996 | Ранжирование Вых.LAN 2 вх.3 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4004 | Ранжирование Вых.LAN 2 вх.4 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4012 | Ранжирование Вых.LAN 2 вх.5 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4020 | Ранжирование Вых.LAN 2 вх.6 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4028 | Ранжирование Вых.LAN 2 вх.7 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4036 | Ранжирование Вых.LAN 2 вх.8 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4044 | Ранжирование Вых.LAN 3 вх.1 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4052 | Ранжирование Вых.LAN 3 вх.2 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4060 | Ранжирование Вых.LAN 3 вх.3 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4068 | Ранжирование Вых.LAN 3 вх.4 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4076 | Ранжирование Вых.LAN 3 вх.5 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4084 | Ранжирование Вых.LAN 3 вх.6 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4092 | Ранжирование Вых.LAN 3 вх.7 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4100 | Ранжирование Вых.LAN 3 вх.8 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4108 | Ранжирование Вых.LAN 4 вх.1 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4116 | Ранжирование Вых.LAN 4 вх.2 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4124 | Ранжирование Вых.LAN 4 вх.3 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4132 | Ранжирование Вых.LAN 4 вх.4 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4140 | Ранжирование Вых.LAN 4 вх.5 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4148 | Ранжирование Вых.LAN 4 вх.6 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4156 | Ранжирование Вых.LAN 4 вх.7 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4164 | Ранжирование Вых.LAN 4 вх.8 |  | uint16 |  | адреса функций | 8 | данные => адрес функции
R/W |  | 4172 | Ранжирование ОФ1 Сброс |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 4188 | Ранжирование ОФ2 Сброс |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 4204 | Ранжирование ОФ3 Сброс |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 4220 | Ранжирование ОФ4 Сброс |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 4236 | Ранжирование ОФ5 Сброс |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 4252 | Ранжирование ОФ6 Сброс |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 4268 | Ранжирование ОФ7 Сброс |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 4284 | Ранжирование ОФ8 Сброс |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 4300 | Ранжирование ОФ9 Сброс |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
R/W |  | 4316 | Ранжирование ОФ10 Сброс |  | uint16 |  | адреса функций | 16 | данные => адрес функции
|  |  | Настройки функций | [5 empty] | 0 - выключено; 1 - включено
МТЗ
R/W | 55000 | 10000 | Конфигурация МТЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55001 | 10000.01 | МТЗ 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55002 | 10000.02 | Направленная МТЗ 1 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55003 | 10000.03 | Направленная МТЗ 1 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55004 | 10000.04 | МТЗ 1 ЗНам | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55005 | 10000.05 | Выбор МТЗ 1 ЗНам | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=Загрубление, 1=Блокировка
R/W | 55006 | 10000.06 | МТЗ 2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55007 | 10000.07 | Направленная МТЗ 2 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55008 | 10000.08 | Направленная МТЗ 2 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55009 | 10000.09 | МТЗ 2 Ускорение | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55010 | 10000.1 | МТЗ 2 Ускоренная | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55011 | 10000.11 | МТЗ 2 ЗНам | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55012 | 10000.12 | Выбор МТЗ 2 ЗНам | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=Загрубление, 1=Блокировка
R/W | 55013 | 10000.13 | МТЗ 3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55014 | 10000.14 | Направленная МТЗ 3 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55015 | 10000.15 | Направленная МТЗ 3 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55016 | 10001 | МТЗ 3 Ускорение | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55017 | 10001.01 | МТЗ 3 Ускоренная | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55018 | 10001.02 | МТЗ 3 ЗНам | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55019 | 10001.03 | Выбор МТЗ 3 ЗНам | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=Загрубление, 1=Блокировка
R/W | 55020 | 10001.04 | МТЗ 4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55021 | 10001.05 | Направленная МТЗ 4 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55022 | 10001.06 | Направленная МТЗ 4 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55023 | 10001.07 | МТЗ 4 ЗНам | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55024 | 10001.08 | Выбор МТЗ 4 ЗНам | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=Загрубление, 1=Блокировка
R/W | 55025 | 10001.09 | Неисправность цепей напряжения | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55032 | 10002 | Конфигурация МТЗ 0.4кВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55033 | 10002.01 | МТЗ1 0.4кВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55034 | 10002.02 | МТЗ2 0.4кВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55035 | 10002.03 | МТЗ2 0.4кВ Ускорение | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55036 | 10002.04 | МТЗ2 0.4кВ Ускоренная | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
УЗ
R/W | 55048 | 10003 | Конфигурация УЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55049 | 10003.01 | УЗ 1 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55050 | 10003.02 | Сравнение аналоговых входов по И/ИЛИ УЗ 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=ИЛИ, 1=И
R/W | 55051 | 10003.03 | Контроль больше/меньше уставки УЗ 1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=больше, 1=меньше
R/W | 55052 | 10003.04 | УЗ 2 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55053 | 10003.05 | Сравнение аналоговых входов по И/ИЛИ УЗ 2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=ИЛИ, 1=И
R/W | 55054 | 10003.06 | Контроль больше/меньше уставки УЗ 2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=больше, 1=меньше
R/W | 55055 | 10003.07 | УЗ 3 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55056 | 10003.08 | Сравнение аналоговых входов по И/ИЛИ УЗ 3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=ИЛИ, 1=И
R/W | 55057 | 10003.09 | Контроль больше/меньше уставки УЗ 3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=больше, 1=меньше
R/W | 55058 | 10003.1 | УЗ 4 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55059 | 10003.11 | Сравнение аналоговых входов по И/ИЛИ УЗ 4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=ИЛИ, 1=И
R/W | 55060 | 10003.12 | Контроль больше/меньше уставки УЗ 4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=больше, 1=меньше
R/W | 55061 | 10003.13 | УЗ 5 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55062 | 10003.14 | Сравнение аналоговых входов по И/ИЛИ УЗ 5 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=ИЛИ, 1=И
R/W | 55063 | 10003.15 | Контроль больше/меньше уставки УЗ 5 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=больше, 1=меньше
R/W | 55064 | 10004 | УЗ 6 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55065 | 10004.01 | Сравнение аналоговых входов по И/ИЛИ УЗ 6 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=ИЛИ, 1=И
R/W | 55066 | 10004.02 | Контроль больше/меньше уставки УЗ 6 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=больше, 1=меньше
R/W | 55067 | 10004.03 | УЗ 7 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55068 | 10004.04 | Сравнение аналоговых входов по И/ИЛИ УЗ 7 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=ИЛИ, 1=И
R/W | 55069 | 10004.05 | Контроль больше/меньше уставки УЗ 7 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=больше, 1=меньше
R/W | 55070 | 10004.06 | УЗ 8 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55071 | 10004.07 | Сравнение аналоговых входов по И/ИЛИ УЗ 8 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=ИЛИ, 1=И
R/W | 55072 | 10004.08 | Контроль больше/меньше уставки УЗ 8 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0=больше, 1=меньше
ЗНам
R/W | 55080 | 10005 | Конфигурация ЗНам | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55081 | 10005.01 | ЗНам вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
ЗДЗ
R/W | 55096 | 10006 | Конфигурация ЗДЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55097 | 10006.01 | ЗДЗ вкл/выкл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55098 | 10006.02 | Пуск ЗДЗ от МТЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55099 | 10006.03 | Пуск ЗДЗ от МТЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55100 | 10006.04 | Пуск ЗДЗ от МТЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55101 | 10006.05 | Пуск ЗДЗ от МТЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55102 | 10006.06 | Пуск ЗДЗ от Umin1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55103 | 10006.07 | Пуск ЗДЗ от Umin2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55104 | 10006.08 | ОВД1 вкл/выкл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55105 | 10006.09 | ОВД2 вкл/выкл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55106 | 10006.1 | ОВД3 вкл/выкл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
ЗЗ
R/W | 55112 | 10007 | Конфигурация ЗЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55113 | 10007.01 | ЗЗ1/3Io | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55114 | 10007.02 | ЗЗ2/3Io | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55115 | 10007.03 | Сектор НЗЗ вперед/назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0-Назад,1-Вперед
R/W | 55116 | 10007.04 | НЗЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55117 | 10007.05 | ЗЗ/ЗUо | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55118 | 10007.06 | Вариант 3Io | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0-РТЗ-51, 1-УСЗ-2
ТЗНП
R/W | 55128 | 10008 | Конфигурация ТЗНП | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55129 | 10008.01 | ТЗНП1/3Io-1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55130 | 10008.02 | Сектор ТЗНП1 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55131 | 10008.03 | Сектор ТЗНП1 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55132 | 10008.04 | ТЗНП2/3Io-1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55133 | 10008.05 | Сектор ТЗНП2 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55134 | 10008.06 | Сектор ТЗНП2 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55135 | 10008.07 | ТЗНП3/3Io-1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55136 | 10008.08 | Сектор ТЗНП3 вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55137 | 10008.09 | Сектор ТЗНП3 назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
ЗОП
R/W | 55144 | 10009 | Конфигурация ЗОП | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55145 | 10009.01 | ЗОП1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55146 | 10009.02 | ЗОП2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
АЧР/ЧАПВ
R/W | 55160 | 10010 | Конфигурация АЧР/ЧАПВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55161 | 10010.01 | АЧР1 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55162 | 10010.02 | АЧР2 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55163 | 10010.03 | ЧАПВ1 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55164 | 10010.04 | ЧАПВ2 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55165 | 10010.05 | ЧАПВ вкл/откл от ДВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
ЗНмин
R/W | 55176 | 10011 | Конфигурация ЗНмин | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55177 | 10011.01 | Uмин1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55178 | 10011.02 | Uмин2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55179 | 10011.03 | ПО Uмин1 по И/ИЛИ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0-ИЛИ,1-И
R/W | 55180 | 10011.04 | ПО Uмин2 по И/ИЛИ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0-ИЛИ,1-И
R/W | 55181 | 10011.05 | Uблок1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | блокировка Umin1 по U
R/W | 55182 | 10011.06 | Uблок2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | блокировка Umin2 по U
R/W | 55183 | 10011.07 | I блок1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | блокировка Umin1 по I
R/W | 55184 | 10011.08 | I блок2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | блокировка Umin2 по I
R/W | 55185 | 10011.09 | Блокировка НЦН-О | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка НЦН основного канала
ЗНмакс
R/W | 55192 | 10012 | Конфигурация ЗНмакс | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55193 | 10012.01 | Uмакс1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55194 | 10012.02 | Uмакс2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55195 | 10012.03 | ПО Uмакс1 по И/ИЛИ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0-ИЛИ,1-И
R/W | 55196 | 10012.04 | ПО Uмакс2 по И/ИЛИ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0-ИЛИ,1-И
ЗНмакс-В
R/W | 55208 | 10013 | Конфигурация ЗНмакс-В | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55209 | 10013.01 | ЗНмакс-В | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55224 | 10014 | Вспомагательный канал ТСН/ТН2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0-ТСН; 1-ТН2
Напряжение ТН2
R/W | 55225 | 10014.01 | ЗН фазные/линейные | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0-фазные, 1-линейные
R/W | 55226 | 10014.02 | 3U0/Uxx-ТН2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0-3U0, 1-Uab TH2
R/W | 55227 | 10014.03 | Ib/I04 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0-Ib, 1-I 0.4кВ
R/W | 55228 | 10014.04 | Работа защит от фазных/линейных напряжений | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0-фазные, 1-линейные
АПВ ЗМН
R/W | 55240 | 10015 | Конфигурация АПВ-ЗМН | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55241 | 10015.01 | АПВ ЗМН вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
КНОРЛ
R/W | 55256 | 10016 | Конфигурация КНОРЛ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55257 | 10016.01 | Выбор U ОЛ вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55258 | 10016.02 | Выбор U РЛ вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
ЗМН-КИЦН
R/W | 55272 | 10017 | Конфигурация ЗМН-КИЦН | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55273 | 10017.01 | НЦН-О | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Неисправность цепей напряжения основного канала
R/W | 55274 | 10017.02 | НЦН-В | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Неисправность цепей напряжения вспомагательного канала
R/W | 55275 | 10017.03 | ЗМН | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Защита минимального напряжения
АПВ
R/W | 55288 | 10018 | Конфигурация АПВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55289 | 10018.01 | АПВ вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55290 | 10018.02 | АПВ2 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55291 | 10018.03 | АПВ3 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55292 | 10018.04 | АПВ4 вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55293 | 10018.05 | Пуск АПВ от МТЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55294 | 10018.06 | Пуск АПВ от МТЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55295 | 10018.07 | Пуск АПВ от МТЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55296 | 10018.08 | Пуск АПВ от МТЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55297 | 10018.09 | Пуск АПВ от ДВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55298 | 10018.1 | Блокировка АПВ от КЦО | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка АПВ от Контроля Цепей Отключения
R/W | 55299 | 10018.11 | Блокировка АПВ от ВЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Блокировка АПВ от Внешней Защиты
R/W | 55300 | 10018.12 | Блокировка контроля положения ВВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55301 | 10018.13 | Блокировка АПВ от УРОВ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55302 | 10018.14 | Пуск АПВ от ДЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55303 | 10018.15 | Пуск АПВ от АМТЗ ДЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55304 | 10019 | Пуск АПВ от ДЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55305 | 10019.01 | Пуск АПВ от АМТЗ ДЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55306 | 10019.02 | Пуск АПВ от ДЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55307 | 10019.03 | Пуск АПВ от АМТЗ ДЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55308 | 10019.04 | Пуск АПВ от ДЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55309 | 10019.05 | Пуск АПВ от АМТЗ ДЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55310 | 10019.06 | Пуск АПВ от ТЗНП1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55311 | 10019.07 | Пуск АПВ от ТЗНП2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55312 | 10019.08 | Пуск АПВ от ТЗНП3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55313 | 10019.09 | Пуск АПВ от ТЗНП4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
УРОВ
R/W | 55320 | 10020 | Конфигурация УРОВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55321 | 10020.01 | УРОВ вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55322 | 10020.02 | Пуск УРОВ от МТЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55323 | 10020.03 | Пуск УРОВ от МТЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55324 | 10020.04 | Пуск УРОВ от МТЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55325 | 10020.05 | Пуск УРОВ от МТЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55326 | 10020.06 | Пуск УРОВ от МТЗ1 0.4кВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55327 | 10020.07 | Пуск УРОВ от МТЗ2 0.4кВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55328 | 10020.08 | Пуск УРОВ от Uмакс1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55329 | 10020.09 | Пуск УРОВ от Uмакс2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55330 | 10020.1 | Пуск УРОВ от Uмин1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55331 | 10020.11 | Пуск УРОВ от Uмин2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55332 | 10020.12 | Пуск УРОВ от ЗОП1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55333 | 10020.13 | Пуск УРОВ от ЗОП2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55334 | 10020.14 | Пуск УРОВ от НЗЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55335 | 10020.15 | Пуск УРОВ от ЗЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55336 | 10021 | Пуск УРОВ от ЗЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55337 | 10021.01 | Пуск УРОВ от ЗЗ/3Uo | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55338 | 10021.02 | Пуск УРОВ от ТЗНП1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55339 | 10021.03 | Пуск УРОВ от ТЗНП2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55340 | 10021.04 | Пуск УРОВ от ТЗНП3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55341 | 10021.05 | Пуск УРОВ от ЗДЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55342 | 10021.06 | Пуск УРОВ от АЧР1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55343 | 10021.07 | Пуск УРОВ от АЧР2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55344 | 10021.08 | Пуск УРОВ от ВЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55345 | 10021.09 | Пуск УРОВ от УЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55346 | 10021.1 | Пуск УРОВ от УЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55347 | 10021.11 | Пуск УРОВ от УЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55348 | 10021.12 | Пуск УРОВ от УЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55349 | 10021.13 | Пуск УРОВ от УЗ5 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55350 | 10021.14 | Пуск УРОВ от УЗ6 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55351 | 10021.15 | Пуск УРОВ от УЗ7 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55352 | 10022 | Пуск УРОВ от УЗ8 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55353 | 10022.01 | Пуск УРОВ от ДЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55354 | 10022.02 | Пуск УРОВ от АМТЗ ДЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55355 | 10022.03 | Пуск УРОВ от ДЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55356 | 10022.04 | Пуск УРОВ от АМТЗ ДЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55357 | 10022.05 | Пуск УРОВ от ДЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55358 | 10022.06 | Пуск УРОВ от АМТЗ ДЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55359 | 10022.07 | Пуск УРОВ от ДЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55360 | 10022.08 | Пуск УРОВ от АМТЗ ДЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
АВР
R/W | 55368 | 10023 | Конфигурация АВР | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55369 | 10023.01 | АВР вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55370 | 10023.02 | Блокировка АВР вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55371 | 10023.03 | Работа АВР по Umax | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
Контроль ВВ
R/W | 55384 | 10024 | Контроль ВВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55385 | 10024.01 | Задержка Вкл. ВВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55386 | 10024.02 | Блокировка Вкл. ВВ общ. | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55387 | 10024.03 | Блокировка Вкл. ВВ от ДВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55388 | 10024.04 | Блокировка Откл. ВВ от ДВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55389 | 10024.05 | Контроль ФК | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Контроль активации функциональных кнопок
R/W | 55390 | 10024.06 | Ресурс ВВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Подсчет ресурса ВВ
R/W | 55391 | 10024.07 | Разрешение блокировки готовности к ТУ от защит | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55392 | 10024.08 | Окно информации об отключении ВВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55393 | 10024.09 | Контроль Цепей Отключения | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55394 | 10024.1 | Контроль Цепей Включения | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
ОМП
R/W | 55400 | 10025 | Конфигурация ОМП | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55401 | 10025.01 | ОМП вкл/выкл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
Проверка фазирования
R/W | 55416 | 10026 | Конфигурация Проверка фазирования | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55417 | 10026.01 | Контроль U фаз. | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | контроль разности напряжений между ТН1 и ТН2
R/W | 55418 | 10026.02 | Контроль φ фаз. | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | контроль разности фаз между ТН1 и ТН2
R/W | 55419 | 10026.03 | Контроль f фаз. | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | контроль разности частот между ТН1 и ТН2
R/W | 55420 | 10026.04 | Контроль ППФ ТН1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | контроль правильности последовательности фаз ТН1
R/W | 55421 | 10026.05 | Контроль ППФ ТН2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | контроль правильности последовательности фаз ТН2
R/W | 55432 | 10027 | Расширенная логика | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | вкл/откл конфигурации расширенной логики
ВЗ
R/W | 55448 | 10028 | Конфигурация ВЗ вкл/выкл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | вкл/откл конфигурации Внешней Защиты
R/W | 55449 | 10028.01 | ВЗ вкл/откл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55450 | 10028.02 | ВЗ с контролем по аналоговым входам | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
ДЗ (дистанционная защита)
R/W | 55464 | 10029 | Конфигурация ДЗ вкл/выкл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | вкл/откл конфигурации Дистанционной защиты
R/W | 55465 | 10029.01 | ДЗ1 вкл/выкл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55466 | 10029.02 | AМТЗ ДЗ1 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55467 | 10029.03 | ДЗ2 вкл/выкл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55468 | 10029.04 | ДЗ2 Вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55469 | 10029.05 | ДЗ2 Назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55470 | 10029.06 | Ускор. ДЗ2 от ДВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55471 | 10029.07 | Ускор. ДЗ2 постоянное | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55472 | 10029.08 | АМТЗ ДЗ2 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55473 | 10029.09 | ДЗ3 вкл/выкл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55474 | 10029.1 | ДЗ3 Вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55475 | 10029.11 | ДЗ3 Назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55476 | 10029.12 | Ускор. ДЗ3 от ДВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55477 | 10029.13 | Ускор. ДЗ3 постоянное | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55478 | 10029.14 | АМТЗ ДЗ3 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55479 | 10029.15 | ДЗ4 вкл/выкл | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55480 | 10030 | ДЗ4 Вперед | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55481 | 10030.01 | ДЗ4 Назад | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55482 | 10030.02 | Ускор. ДЗ4 от ДВ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55483 | 10030.03 | Ускор. ДЗ4 постоянное | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55484 | 10030.04 | АМТЗ ДЗ4 | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
R/W | 55485 | 10030.05 | НЦН ДЗ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
Трансформаторы
R/W | 55496 | 10031 | Тип линии (с изолир./глухозаземл. нейтралью) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | 0-с изолированной нейтралью; 1-с глухозаземленной нейтралью
Аварийный процесс
R/W | 55512 | 10032 | Конфигурация Аварийный Процесс | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | вкл/откл конфигурации Аварийного процесса
ДШ
R/W | 55528 | 10033 | Конфигурация ДШ | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | вкл/откл конфигурации Дешунтирования
Уставки
R/W |  | 10300 | Выбор группы уставок | 1 … 4 | uint16 | 1 | 1 … 4 |  | 1– 1-я группа; 2– 2-я группа; 3– 3-я группа; 4– 4-я группа
R/W |  | 10301 | Выбор МТЗ1 | 0 … 2 | uint16 | 1 | 0 … 2 |  | 0-простая; 1-направленная; 2-с пуском по напряжению
R/W |  | 10302 | Выбор МТЗ2 | 0 … 5 | uint16 | 1 | 0 … 5 |  | 0-простая; 1-направленная; 2-с пуском по напряжению; 3-зависимая A; 4-зависимая B; 5-зависимая C; 6 - РТ-80; 7 - РТВ-1
R/W |  | 10303 | Выбор МТЗ3 | 0 … 2 | uint16 | 1 | 0 … 2 |  | 0-простая; 1-направленная; 2-с пуском по напряжению; 3-зависимая A; 4-зависимая B; 5-зависимая C; 6 - РТ-80; 7 - РТВ-1
R/W |  | 10304 | Выбор МТЗ4 | 0 … 2 | uint16 | 1 | 0 … 2 |  | 0-простая; 1-направленная; 2-с пуском по напряжению
R/W |  | 10305 | Выбор МТЗ1 0.4кВ | 0 … 2 | uint16 | 1 | 0 … 2 |  | 0-простая;
R/W |  | 10306 | Выбор МТЗ2 0.4кВ | 0 … 3 | uint16 | 1 | 0 … 3 |  | 0-простая; 1-зависимая A; 2-зависимая B; 3-зависимая C
R/W |  | 10307 | Выбор аналоговых входов для УЗ 1 | 0 … 19 | uint16 | 1 | 0 … 19 |  | 0-(Ia+Ib+Ic); 1-Ia; 2-Ib; 3-Ic; 4-I1; 5-I2; 6-I04; 7-3I0-1; 8-3I0; 9-3I0h; 10-Ua+Ub+Uc; 11-Ua; 12-Ub; 13-Uc; 14-Uab+Ubc+Uca; 15-Uab; 16-Ubc; 17-Uca; 18-U1; 19-U2; 20-3U0; 21-3U0-1; 22-P; 23-Q; 24-S;
R/W |  | 10308 | Выбор аналоговых входов для УЗ 2 | 0 … 19 | uint16 | 1 | 0 … 19 |  | 0-(Ia+Ib+Ic); 1-Ia; 2-Ib; 3-Ic; 4-I1; 5-I2; 6-I04; 7-3I0-1; 8-3I0; 9-3I0h; 10-Ua+Ub+Uc; 11-Ua; 12-Ub; 13-Uc; 14-Uab+Ubc+Uca; 15-Uab; 16-Ubc; 17-Uca; 18-U1; 19-U2; 20-3U0; 21-3U0-1; 22-P; 23-Q; 24-S;
R/W |  | 10309 | Выбор аналоговых входов для УЗ 3 | 0 … 19 | uint16 | 1 | 0 … 19 |  | 0-(Ia+Ib+Ic); 1-Ia; 2-Ib; 3-Ic; 4-I1; 5-I2; 6-I04; 7-3I0-1; 8-3I0; 9-3I0h; 10-Ua+Ub+Uc; 11-Ua; 12-Ub; 13-Uc; 14-Uab+Ubc+Uca; 15-Uab; 16-Ubc; 17-Uca; 18-U1; 19-U2; 20-3U0; 21-3U0-1; 22-P; 23-Q; 24-S;
R/W |  | 10310 | Выбор аналоговых входов для УЗ 4 | 0 … 19 | uint16 | 1 | 0 … 19 |  | 0-(Ia+Ib+Ic); 1-Ia; 2-Ib; 3-Ic; 4-I1; 5-I2; 6-I04; 7-3I0-1; 8-3I0; 9-3I0h; 10-Ua+Ub+Uc; 11-Ua; 12-Ub; 13-Uc; 14-Uab+Ubc+Uca; 15-Uab; 16-Ubc; 17-Uca; 18-U1; 19-U2; 20-3U0; 21-3U0-1; 22-P; 23-Q; 24-S;
R/W |  | 10311 | Выбор аналоговых входов для УЗ 5 | 0 … 19 | uint16 | 1 | 0 … 19 |  | 0-(Ia+Ib+Ic); 1-Ia; 2-Ib; 3-Ic; 4-I1; 5-I2; 6-I04; 7-3I0-1; 8-3I0; 9-3I0h; 10-Ua+Ub+Uc; 11-Ua; 12-Ub; 13-Uc; 14-Uab+Ubc+Uca; 15-Uab; 16-Ubc; 17-Uca; 18-U1; 19-U2; 20-3U0; 21-3U0-1; 22-P; 23-Q; 24-S;
R/W |  | 10312 | Выбор аналоговых входов для УЗ 6 | 0 … 19 | uint16 | 1 | 0 … 19 |  | 0-(Ia+Ib+Ic); 1-Ia; 2-Ib; 3-Ic; 4-I1; 5-I2; 6-I04; 7-3I0-1; 8-3I0; 9-3I0h; 10-Ua+Ub+Uc; 11-Ua; 12-Ub; 13-Uc; 14-Uab+Ubc+Uca; 15-Uab; 16-Ubc; 17-Uca; 18-U1; 19-U2; 20-3U0; 21-3U0-1; 22-P; 23-Q; 24-S;
R/W |  | 10313 | Выбор аналоговых входов для УЗ 7 | 0 … 19 | uint16 | 1 | 0 … 19 |  | 0-(Ia+Ib+Ic); 1-Ia; 2-Ib; 3-Ic; 4-I1; 5-I2; 6-I04; 7-3I0-1; 8-3I0; 9-3I0h; 10-Ua+Ub+Uc; 11-Ua; 12-Ub; 13-Uc; 14-Uab+Ubc+Uca; 15-Uab; 16-Ubc; 17-Uca; 18-U1; 19-U2; 20-3U0; 21-3U0-1; 22-P; 23-Q; 24-S;
R/W |  | 10314 | Выбор аналоговых входов для УЗ 8 | 0 … 19 | uint16 | 1 | 0 … 19 |  | 0-(Ia+Ib+Ic); 1-Ia; 2-Ib; 3-Ic; 4-I1; 5-I2; 6-I04; 7-3I0-1; 8-3I0; 9-3I0h; 10-Ua+Ub+Uc; 11-Ua; 12-Ub; 13-Uc; 14-Uab+Ubc+Uca; 15-Uab; 16-Ubc; 17-Uca; 18-U1; 19-U2; 20-3U0; 21-3U0-1; 22-P; 23-Q; 24-S;
1-я группа уставок (начало)
МТЗ
R/W |  | 10315 | Уставка МТЗ1 | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
R/W |  | 10316 | Уставка МТЗ1 направленная вперед | 10 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 150 | А
R/W |  | 10317 | Уставка МТЗ1 направленная назад | 10 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 150 | А
R/W |  | 10318 | Уставка МТЗ1 с пуском по напряжению | 10 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 150 | А
R/W |  | 10319 | Напряжение пуска МТЗ1 | 200 … 15000 | uint16 | 0.01 | 2 … 150 | В
R/W |  | 10320 | Угол поворота зоны сраб. МТЗ1 | -90 … 90 | int16 | 1 | -90 … 90 | Грд.
R/W |  | 10321 | Выдержка времени МТЗ1 | 0 … 2500 | uint16 | 0.01 | 0 … 25 | сек.
R/W |  | 10322 | Выдержка времени МТЗ1 направленная вперед | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10323 | Выдержка времени МТЗ1 направленная назад | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10324 | Выдержка времени МТЗ1 с пуском по напряжению | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10325 | Уставка МТЗ1 ЗНам | 100 … 10000 | uint16 | 0.01 | 1 … 100
R/W |  | 10326 | Выдержка МТЗ1 ЗНам | 100 … 10000 | uint16 | 0.01 | 1 … 100
R/W |  | 10327 | Уставка МТЗ2 | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
R/W |  | 10328 | Уставка МТЗ2 направленная вперед | 10 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 150 | А
R/W |  | 10329 | Уставка МТЗ2 направленная назад | 10 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 150 | А
R/W |  | 10330 | Уставка МТЗ2 с пуском по напряжению | 10 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 150 | А
R/W |  | 10331 | Напряжение пуска МТЗ2 | 200 … 15000 | uint16 | 0.01 | 2 … 150 | В
R/W |  | 10332 | Угол поворота зоны сраб. МТЗ2 | -90 … 90 | int16 | 1 | -90 … 90 | Грд.
R/W |  | 10333 | Выдержка времени МТЗ2 | 0 … 30000 | uint16 | 0.01 | 0 … 300 | сек.
R/W |  | 10334 | Выдержка времени МТЗ2 направленная вперед | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10335 | Выдержка времени МТЗ2 направленная назад | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10336 | Выдержка времени МТЗ2 с пуском по напряжению | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10337 | Выдержка ввода ускорения МТЗ2 | 20 … 500 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 5 | сек.
R/W |  | 10338 | Выдержка ускорения МТЗ2 | 20 … 500 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 5 | сек.
R/W |  | 10339 | Выдержка ускорения МТЗ2 направленная вперед | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10340 | Выдержка ускорения МТЗ2 направленная назад | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10341 | Выдержка ускорения МТЗ2 с пуском по напряжению | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10342 | Уставка МТЗ2 ЗНам | 100 … 10000 | uint16 | 0.01 | 1 … 100
R/W |  | 10343 | Выдержка МТЗ2 ЗНам | 100 … 10000 | uint16 | 0.01 | 1 … 100
R/W |  | 10344 | Выдержка Ускорение МТЗ2 ЗНам | 20 … 500 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 5 | сек.
R/W |  | 10345 | Уставка МТЗ3 | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
R/W |  | 10346 | Уставка МТЗ3 направленная вперед | 10 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 150 | А
R/W |  | 10347 | Уставка МТЗ3 направленная назад | 10 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 150 | А
R/W |  | 10348 | Уставка МТЗ3 с пуском по напряжению | 10 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 150 | А
R/W |  | 10349 | Напряжение пуска МТЗ3 | 200 … 15000 | uint16 | 0.01 | 2 … 150 | В
R/W |  | 10350 | Угол поворота зоны сраб. МТЗ3 | -90 … 90 | int16 | 1 | -90 … 90 | Грд.
R/W |  | 10351 | Выдержка времени МТЗ3 | 0 … 30000 | uint16 | 0.01 | 0 … 300 | сек.
R/W |  | 10352 | Выдержка времени МТЗ3 направленная вперед | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10353 | Выдержка времени МТЗ3 направленная назад | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10354 | Выдержка времени МТЗ3 с пуском по напряжению | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10355 | Выдержка ввода ускорения МТЗ3 | 20 … 500 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 5 | сек.
R/W |  | 10356 | Выдержка ускорения МТЗ3 | 20 … 500 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 5 | сек.
R/W |  | 10357 | Выдержка ускорения МТЗ3 направленная вперед | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10358 | Выдержка ускорения МТЗ3 направленная назад | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10359 | Выдержка ускорения МТЗ3 с пуском по напряжению | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10360 | Уставка МТЗ3 ЗНам | 100 … 10000 | uint16 | 0.01 | 1 … 100
R/W |  | 10361 | Выдержка МТЗ3 ЗНам | 100 … 10000 | uint16 | 0.01 | 1 … 100
R/W |  | 10362 | Выдержка Ускорение МТЗ3 ЗНам | 20 … 500 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 5 | сек.
R/W |  | 10363 | Уставка МТЗ4 | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
R/W |  | 10364 | Уставка МТЗ4 направленная вперед | 10 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 150 | А
R/W |  | 10365 | Уставка МТЗ4 направленная назад | 10 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 150 | А
R/W |  | 10366 | Уставка МТЗ4 с пуском по напряжению | 10 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 150 | А
R/W |  | 10367 | Напряжение пуска МТЗ4 | 200 … 15000 | uint16 | 0.01 | 2 … 150 | В
R/W |  | 10368 | Угол поворота зоны сраб. МТЗ4 | -90 … 90 | int16 | 1 | -90 … 90 | Грд.
R/W |  | 10369 | Выдержка времени МТЗ4 | 0 … 30000 | uint16 | 0.01 | 0 … 300 | сек.
R/W |  | 10370 | Выдержка времени МТЗ4 направленная вперед | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10371 | Выдержка времени МТЗ4 направленная назад | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10372 | Выдержка времени МТЗ4 с пуском по напряжению | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10373 | Уставка МТЗ4 ЗНам | 100 … 10000 | uint16 | 0.01 | 1 … 100
R/W |  | 10374 | Выдержка МТЗ4 ЗНам | 100 … 10000 | uint16 | 0.01 | 1 … 100
R/W |  | 10375 | Уставка МТЗ1 0,4кВ | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
R/W |  | 10376 | Выдержка времени МТЗ1 0,4кВ | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10377 | Уставка МТЗ2 0,4кВ | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
R/W |  | 10378 | Выдержка времени МТЗ2 0,4кВ | 0 … 30000 | uint16 | 0.01 | 0 … 300 | сек.
R/W |  | 10379 | Выдержка ввода ускорения МТЗ2 0,4кВ | 20 … 500 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 5 | сек.
R/W |  | 10380 | Выдержка ускорения МТЗ2 0,4кВ | 20 … 500 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 5 | сек.
R/W |  | 10381 | Коэффициент возврата для МТЗ | 50 … 100 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1
ЗЗ
R/W |  | 10382 | Уставка ЗЗ1/3Iо | 10 … 2000 | uint16 | 0.001 | 0.01 … 2 | А
R/W |  | 10383 | Выдержка ЗЗ1/3Iо | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10384 | Уставка ЗЗ2/3Iо | 10 … 2000 | uint16 | 0.001 | 0.01 … 2 | А
R/W |  | 10385 | Выдержка ЗЗ2/3Iо | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10386 | Уставка ЗЗ/3Uо | 1000 … 15000 | uint16 | 0.01 | 10 … 150 | В
R/W |  | 10387 | Выдержка ЗЗ/3Uо | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10388 | Направление ЗЗ | 0 … 270 | uint16 | 1 | 0 … 270 | Грд.
R/W |  | 10389 | Выдержка НЗЗ | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10390 | Коэф.возврата для контр по 3I0 | 50 … 100 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1
R/W |  | 10391 | Коэф.возврата для контр по 3U0 | 50 … 100 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1
ТЗНП
R/W |  | 10392 | Уставка ТЗНП1/3Iо-1 вперед | 25 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.25 … 150 | А | I-ая ступень
R/W |  | 10393 | Уставка ТЗНП1/3Uо вперед | 0 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0 … 150 | В | I-ая ступень
R/W |  | 10394 | Выдержка ТЗНП1 вперед | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек. | I-ая ступень
R/W |  | 10395 | Уставка ТЗНП1/3Iо-1 назад | 25 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.25 … 150 | А | I-ая ступень
R/W |  | 10396 | Уставка ТЗНП1/3Uо назад | 0 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0 … 150 | В | I-ая ступень
R/W |  | 10397 | Выдержка ТЗНП1 назад | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек. | I-ая ступень
R/W |  | 10398 | Угол ТЗНП1/3Iо-1 | 0 … 90 | uint16 | 1 | 0 … 90 | Грд. | Диапазон углов поворота вектора тока 3Iо-1
R/W |  | 10399 | Уставка ТЗНП2/3Iо-1 вперед | 25 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.25 … 150 | А | II-ая ступень
R/W |  | 10400 | Уставка ТЗНП2/3Uо вперед | 0 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0 … 150 | В | II-ая ступень
R/W |  | 10401 | Выдержка ТЗНП2 вперед | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек. | II-ая ступень
R/W |  | 10402 | Уставка ТЗНП2/3Iо-1 назад | 25 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.25 … 150 | А | II-ая ступень
R/W |  | 10403 | Уставка ТЗНП2/3Uо назад | 0 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0 … 150 | В | II-ая ступень
R/W |  | 10404 | Выдержка ТЗНП2 назад | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек. | II-ая ступень
R/W |  | 10405 | Угол ТЗНП2/3Iо-1 | 0 … 90 | uint16 | 1 | 0 … 90 | Грд. | Диапазон углов поворота вектора тока 3Iо-1
R/W |  | 10406 | Уставка ТЗНП3/3Iо-1 вперед | 25 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.25 … 150 | А | III-ая ступень
R/W |  | 10407 | Уставка ТЗНП3/3Uо вперед | 0 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0 … 150 | В | III-ая ступень
R/W |  | 10408 | Выдержка ТЗНП3 вперед | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек. | III-ая ступень
R/W |  | 10409 | Уставка ТЗНП3/3Iо-1 назад | 25 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.25 … 150 | А | III-ая ступень
R/W |  | 10410 | Уставка ТЗНП3/3Uо назад | 0 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0 … 150 | В | III-ая ступень
R/W |  | 10411 | Выдержка ТЗНП3 назад | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек. | III-ая ступень
R/W |  | 10412 | Угол ТЗНП3/3Iо-1 | 0 … 90 | uint16 | 1 | 0 … 90 | Грд. | Диапазон углов поворота вектора тока 3Iо-1
|  |  | ЗОП(КОФ) | [5 empty] | КОФ (Контроль обрыва фаз)
R/W |  | 10413 | Уставка ОП1 | 10 … 1000 | uint16 | 0.001 | 0.01 … 1
R/W |  | 10414 | Выдержка ОП1 | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10415 | Уставка ОП2 | 10 … 1000 | uint16 | 0.001 | 0.01 … 1
R/W |  | 10416 | Выдержка ОП2 | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10417 | Коэфф.возврата для контроля по Iф | 50 … 100 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1
НОП
R/W |  | 10418 | Уставка НОП | 250 … 6000 | uint16 | 0.001 | 0.25 … 6
R/W |  | 10419 | Выдержка НОП | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
ЗНмин
R/W |  | 10420 | Уставка ЗНмин1 | 50 … 1100 | uint16 | 0.1 | 5 … 110 | В
R/W |  | 10421 | Выдержка ЗНмин1 | 10 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 32 | сек.
R/W |  | 10422 | Уставка ЗНмин2 | 50 … 1100 | uint16 | 0.1 | 5 … 110 | В
R/W |  | 10423 | Выдержка ЗНмин2 | 10 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 32 | сек.
R/W |  | 10424 | Блокировка ЗНмин1 по I | 25 … 500 | uint16 | 0.01 | 0.25 … 5 | А | для 2-х ступеней
R/W |  | 10425 | Блокировка ЗНмин2 по I | 25 … 500 | uint16 | 0.01 | 0.25 … 5 | А
ЗНмакс
R/W |  | 10426 | Уставка ЗНмакс1 | 230 … 1400 | uint16 | 0.1 | 23 … 140 | В
R/W |  | 10427 | Выдержка ЗНмакс1 | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек.
R/W |  | 10428 | Уставка ЗНмакс2 | 230 … 1400 | uint16 | 0.1 | 23 … 140 | В
R/W |  | 10429 | Выдержка ЗНмакс2 | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек.
R/W |  | 10430 | Коэфф.возврата ЗНмакс | 50 … 96 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 0.96
ЗНмакс-В
R/W |  | 10431 | Уставка ЗНмакс-В ТН2 | 0 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0 … 150 | В
R/W |  | 10432 | Уставка ЗНмакс-В ТСН | 0 … 57000 | uint16 | 0.01 | 0 … 570 | В
R/W |  | 10433 | Выдержка ЗНмакс-В | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
КНОРЛ
R/W |  | 10434 | Уставка U ОЛ | 230 … 1400 | uint16 | 0.1 | 23 … 140 | В
R/W |  | 10435 | Уставка U РЛ | 230 … 1400 | uint16 | 0.1 | 23 … 140 | В
R/W |  | 10436 | Выдержка U ОЛ | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10437 | Выдержка U РЛ | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
ЗМН-КИЦН
R/W |  | 10438 | Уставка ЗНмин-В ТН2 | 0 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0 … 150 | В
R/W |  | 10439 | Уставка ЗНмин-В ТСН | 0 … 57000 | uint16 | 0.01 | 0 … 570 | В
R/W |  | 10440 | Уставка ЗНмин-О | 0 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0 … 150 | В
R/W |  | 10441 | Выдержка НЦН-О | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек. | Выдержка НЦН основного канала
R/W |  | 10442 | Выдержка НЦН-В | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек. | Выдержка НЦН вспомагательного канала
R/W |  | 10443 | Выдержка ЗМН | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10444 | Уставка ПО НОП | 0 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0 … 150 | В | Уставка ПО напряжения обратной последовательности
R/W |  | 10445 | Уставка 3Uо-блок | 0 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0 … 150 | В
УРОВ
R/W |  | 10446 | Уставка УРОВ1 | 25 … 500 | uint16 | 0.01 | 0.25 … 5 | А
R/W |  | 10447 | Выдержка УРОВ1 | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10448 | Выдержка УРОВ2 | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10449 | Коэфф.возврата для контроля по Iф | 50 … 100 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1
АВР
R/W |  | 10450 | U1min < U1x | 100 … 1000 | uint16 | 0.1 | 10 … 100 | В
R/W |  | 10451 | U2min > U2x | 100 … 1000 | uint16 | 0.1 | 10 … 100 | В
R/W |  | 10452 | U2min < U2x | 100 … 1000 | uint16 | 0.1 | 10 … 100 | В
R/W |  | 10453 | U1min > U1x | 100 … 1000 | uint16 | 0.1 | 10 … 100 | В
R/W |  | 10454 | U1max > U1x | 1000 … 1500 | uint16 | 0.1 | 100 … 150 | В
R/W |  | 10455 | U2max < U2x | 1000 … 1500 | uint16 | 0.1 | 100 … 150 | В
R/W |  | 10456 | U2max > U2x | 1000 … 1500 | uint16 | 0.1 | 100 … 150 | В
R/W |  | 10457 | U1max < U1x | 1000 … 1500 | uint16 | 0.1 | 100 … 150 | В
R/W |  | 10458 | Выдержка АВР РЛ | 10 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 32 | сек.
R/W |  | 10459 | Выдержка АВР ОЛ | 10 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 32 | сек.
R/W |  | 10460 | Кратность АВР | 1 … 100 | uint16 | 1 | 1 … 100
R/W |  | 10461 | Выдержка завершения АВР | 10 … 20000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 200 | сек.
R/W |  | 10462 | Выдержка сброса блокировки АВР от защит | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10463 | Выдержка блок.АВР кан.1 | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10464 | Выдержка пуск кан.1 | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10465 | Выдержка разр.действ.кан.1 | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10466 | Выдержка вкл.рез. кан.1 | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10467 | Выдержка вкл. кан.1 | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10468 | Выдержка откл.раб. кан.1 для Umin | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10469 | Выдержка откл.раб. кан.1 для Umax | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10470 | Выдержка откл. кан.1 | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10471 | Выдержка блок.АВР кан.2 | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10472 | Выдержка пуск кан.2 | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10473 | Выдержка разр.действ.кан.2 | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10474 | Выдержка вкл.рез. кан.2 | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10475 | Выдержка вкл. кан.2 | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10476 | Выдержка откл.раб. кан.2 для Umin | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10477 | Выдержка откл.раб. кан.2 для Umax | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
R/W |  | 10478 | Выдержка откл. кан.2 | 20 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 32 | сек.
АПВ
R/W |  | 10479 | Выдержка блокировки АПВ от ВВ | 20 … 20000 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 200 | сек.
R/W |  | 10480 | 1 Цикл АПВ | 10 … 20000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 200 | сек.
R/W |  | 10481 | 2 Цикл АПВ | 10 … 20000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 200 | сек.
R/W |  | 10482 | 3 Цикл АПВ | 10 … 20000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 200 | сек.
R/W |  | 10483 | 4 Цикл АПВ | 10 … 20000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 200 | сек.
R/W |  | 10484 | Блокировка АПВ1 | 20 … 20000 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 200 | сек.
R/W |  | 10485 | Блокировка АПВ2 | 20 … 20000 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 200 | сек.
R/W |  | 10486 | Блокировка АПВ3 | 20 … 20000 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 200 | сек.
R/W |  | 10487 | Блокировка АПВ4 | 20 … 20000 | uint16 | 0.01 | 0.2 … 200 | сек.
R/W |  | 10488 | Выдержка Внешний Пуск АПВ | 5 … 20000 | uint16 | 0.01 | 0.05 … 200 | сек.
АПВ-ЗМН
R/W |  | 10489 | Уставка U АПВ ЗМН1 | 230 … 1400 | uint16 | 0.1 | 23 … 140 | В
R/W |  | 10490 | Уставка U АПВ ЗМН2 | 230 … 1400 | uint16 | 0.1 | 23 … 140 | В
R/W |  | 10491 | Выдержка АПВ ЗМН1 | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10492 | Выдержка АПВ ЗМН2 | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10493 | Кратность АПВ-ЗМН | 1 … 100 | uint16 | 1 | 1 … 100
R/W |  | 10494 | Выдержка завершения АПВ-ЗМН | 10 … 20000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 200 | сек.
АЧР/ЧАПВ
R/W |  | 10495 | Уставка Fраб АЧР1 | 450 … 550 | uint16 | 0.1 | 45 … 55 | Гц
R/W |  | 10496 | Уставка Fраб АЧР2 | 450 … 550 | uint16 | 0.1 | 45 … 55 | Гц
R/W |  | 10497 | Уставка Fраб ЧАПВ1 | 450 … 550 | uint16 | 0.1 | 45 … 55 | Гц
R/W |  | 10498 | Уставка Fраб ЧАПВ2 | 450 … 550 | uint16 | 0.1 | 45 … 55 | Гц
R/W |  | 10499 | Уставка АЧР ЧАПВ UF | 140 … 1400 | uint16 | 0.1 | 14 … 140 | В
R/W |  | 10500 | Выдержка АЧР1 | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10501 | Выдержка АЧР2 | 0 … 20000 | uint16 | 0.01 | 0 … 200 | сек.
R/W |  | 10502 | Выдержка ЧАПВ1 | 10 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 32 | сек.
R/W |  | 10503 | Выдержка ЧАПВ2 | 10 … 20000 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 200 | сек.
Проверка фазирования
R/W |  | 10504 | U фаз. | 1 … 500 | uint16 | 0.1 | 0.1 … 50 | В | разность фазных напряжений между ТН1 и ТН2
R/W |  | 10505 | φ фаз. | 1 … 450 | uint16 | 0.1 | 0.1 … 45 | Грд. | разность фазных углов между ТН1 и ТН2
R/W |  | 10506 | f фаз. | 1 … 500 | uint16 | 0.01 | 0.01 … 5 | Гц | разность фазных частот между ТН1 и ТН2
R/W |  | 10507 | Выдержка U фаз. | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10508 | Выдержка U фаз.уд. | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10509 | Выдержка φ фаз. | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10510 | Выдержка φ фаз.уд. | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10511 | Выдержка f фаз. | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 10512 | Выдержка f фаз.уд. | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
УЗ
R/W |  | 10513 | Уставка УЗ 1 |  | int32 |  |  |  | По умолчанию, диапазон и величина устанавливаются в минимальное значение для выбранного входа УЗ 1.
R/W |  | 10515 | Выдержка УЗ 1 | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек.
R/W |  | 10516 | Коэффициент возврата УЗ 1 | 50 … 150 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1.5 |  | При превышении уставки диапазон [0,50...0,95], при занижении - диапазон [1,05...1,50]
R/W |  | 10517 | Уставка УЗ 2 |  | int32 |  |  |  | По умолчанию, диапазон и величина устанавливаются в минимальное значение для выбранного входа УЗ 1.
R/W |  | 10519 | Выдержка УЗ 2 | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек.
R/W |  | 10520 | Коэффициент возврата УЗ 2 | 50 … 150 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1.5 |  | При превышении уставки диапазон [0,50...0,95], при занижении - диапазон [1,05...1,50]
R/W |  | 10521 | Уставка УЗ 3 |  | int32 |  |  |  | По умолчанию, диапазон и величина устанавливаются в минимальное значение для выбранного входа УЗ 1.
R/W |  | 10523 | Выдержка УЗ 3 | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек.
R/W |  | 10524 | Коэффициент возврата УЗ 3 | 50 … 150 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1.5 |  | При превышении уставки диапазон [0,50...0,95], при занижении - диапазон [1,05...1,50]
R/W |  | 10525 | Уставка УЗ 4 |  | int32 |  |  |  | По умолчанию, диапазон и величина устанавливаются в минимальное значение для выбранного входа УЗ 1.
R/W |  | 10527 | Выдержка УЗ 4 | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек.
R/W |  | 10528 | Коэффициент возврата УЗ 4 | 50 … 150 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1.5 |  | При превышении уставки диапазон [0,50...0,95], при занижении - диапазон [1,05...1,50]
R/W |  | 10529 | Уставка УЗ 5 |  | int32 |  |  |  | По умолчанию, диапазон и величина устанавливаются в минимальное значение для выбранного входа УЗ 1.
R/W |  | 10531 | Выдержка УЗ 5 | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек.
R/W |  | 10532 | Коэффициент возврата УЗ 5 | 50 … 150 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1.5 |  | При превышении уставки диапазон [0,50...0,95], при занижении - диапазон [1,05...1,50]
R/W |  | 10533 | Уставка УЗ 6 |  | int32 |  |  |  | По умолчанию, диапазон и величина устанавливаются в минимальное значение для выбранного входа УЗ 1.
R/W |  | 10535 | Выдержка УЗ 6 | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек.
R/W |  | 10536 | Коэффициент возврата УЗ 6 | 50 … 150 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1.5 |  | При превышении уставки диапазон [0,50...0,95], при занижении - диапазон [1,05...1,50]
R/W |  | 10537 | Уставка УЗ 7 |  | int32 |  |  |  | По умолчанию, диапазон и величина устанавливаются в минимальное значение для выбранного входа УЗ 1.
R/W |  | 10539 | Выдержка УЗ 7 | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек.
R/W |  | 10540 | Коэффициент возврата УЗ 7 | 50 … 150 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1.5 |  | При превышении уставки диапазон [0,50...0,95], при занижении - диапазон [1,05...1,50]
R/W |  | 10541 | Уставка УЗ 8 |  | int32 |  |  |  | По умолчанию, диапазон и величина устанавливаются в минимальное значение для выбранного входа УЗ 1.
R/W |  | 10543 | Выдержка УЗ 8 | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек.
R/W |  | 10544 | Коэффициент возврата УЗ 8 | 50 … 150 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1.5 |  | При превышении уставки диапазон [0,50...0,95], при занижении - диапазон [1,05...1,50]
Диапазоны уставок УЗ
|  |  | Уставка (Ia+Ib+Ic) | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
|  |  | Уставка Ia | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
|  |  | Уставка Ib | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
|  |  | Уставка Ic | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
|  |  | Уставка I1 | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
|  |  | Уставка I2 | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
|  |  | Уставка I04 | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
|  |  | Уставка 3I0-1 | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
|  |  | Уставка 3I0 | 100 … 2000 | uint16 | 0.001 | 0.1 … 2 | А
|  |  | Уставка 3I0h | 100 … 2000 | uint16 | 0.001 | 0.1 … 2 | А
|  |  | Уставка Ua(b)+Ub(c)+Uc(a) | 50 … 1400 | uint16 | 0.1 | 5 … 140 | В
|  |  | Уставка Ua(b) | 50 … 1400 | uint16 | 0.1 | 5 … 140 | В
|  |  | Уставка Ub(c) | 50 … 1400 | uint16 | 0.1 | 5 … 140 | В
|  |  | Уставка Uc(a) | 50 … 1400 | uint16 | 0.1 | 5 … 140 | В
|  |  | Уставка U1 | 50 … 1400 | uint16 | 0.1 | 5 … 140 | В
|  |  | Уставка U2 | 50 … 1400 | uint16 | 0.1 | 5 … 140 | В
|  |  | Уставка 3U0 | 50 … 1400 | uint16 | 0.1 | 5 … 140 | В
|  |  | Уставка P | -2000000 … 2000000 | int32 | 0.001 | -2000 … 2000 | Вт | диаразон [-0,01...0,01] не входит в уставку
|  |  | Уставка Q | -2000000 … 2000000 | int32 | 0.001 | -2000 … 2000 | Вар | диаразон [-0,01...0,01] не входит в уставку
|  |  | Уставка S | 0 … 2000000 | uint32 | 0.001 | 0 … 2000 | В*А
ЗНам
R/W |  | 10545 | Уставка ЗНам | 10 … 1000 | uint16 | 0.001 | 0.01 … 1
R/W |  | 10546 | Коэффициент возврата для ЗНам | 50 … 100 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1
R/W |  | 10547 | Выдержка ЗНам | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
ЗДЗ
R/W |  | 10548 | Выбор ЗДЗ | 0 … 5 | uint16 | 1 | 0 … 5 |  | 0-без контроля; 1-с контролем по току; 2-с контролем по напряжению; 3-с контролем по току ИЛИ по напряжению; 4-с контролем по току И по напряжению; 5-с контролем по 3I0
R/W |  | 10549 | Выдержка ЗДЗ | 0 … 1000 | uint16 | 0.001 | 0 … 1 | сек.
ВЗ
R/W |  | 10550 | Выбор аналоговых входов для ВЗ | 0 … 2 | uint16 | 1 | 0 … 2 |  | 0-(Ia ИЛИ Ib ИЛИ Ic); 1-(Ia ИЛИ Ib ИЛИ Ic) ИЛИ 3I0; 2-(Ia ИЛИ Ib ИЛИ Ic) И Uab; 3-3I0; 4-3I0 И 3U0; 5-3U0
R/W |  | 10551 | Уставка ВЗ Iф | 50 … 15000 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 150 | А
R/W |  | 10552 | Коэффициент возврата для контроля по Iф | 50 … 100 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1
R/W |  | 10553 | Уставка ВЗ 3I0 | 10 … 200 | uint16 | 0.01 | 0.1 … 2 | А
R/W |  | 10554 | Коэффициент возврата для контроля по 3I0 | 50 … 100 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1
R/W |  | 10555 | Уставка ВЗ Uab/3U0 | 1000 … 15000 | uint16 | 0.01 | 10 … 150 | В
R/W |  | 10556 | Коэффициент возврата для контроля по Uab/3U0 | 50 … 150 | uint16 | 0.01 | 0.5 … 1.5
R/W |  | 10557 | Выдержка ВЗ | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
ДЗ (Дистанционная защита)
R/W |  | 10558 | K (коэфф. компенс.) | 0 … 300 | uint16 | 0.01 | 0 … 3 |  | коэффициент компенсации фазного тока током нулевой последовательности
R/W |  | 10559 | ДЗ1 | 1 … 30000 | uint16 | 0.01 | 0.01 … 300 | Ом
R/W |  | 10560 | АМТЗ ДЗ1 | 200 … 15000 | uint16 | 0.01 | 2 … 150 | А
R/W |  | 10561 | Выдержка ДЗ1 | 5 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.05 … 32 | сек.
R/W |  | 10562 | Выдержка АМТЗ ДЗ1 | 5 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.05 … 32 | сек.
R/W |  | 10563 | Угол ДЗ2 | -10 … 40 | int16 | 1 | -10 … 40 | Грд.
R/W |  | 10564 | ДЗ2 Прямая | 1 … 30000 | uint16 | 0.01 | 0.01 … 300 | Ом
R/W |  | 10565 | ДЗ2 Обратная | 1 … 30000 | uint16 | 0.01 | 0.01 … 300 | Ом
R/W |  | 10566 | АМТЗ ДЗ2 | 200 … 15000 | uint16 | 0.01 | 2 … 150 | А
R/W |  | 10567 | Выдержка ДЗ2 Прямая | 5 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.05 … 32 | сек.
R/W |  | 10568 | Выдержка Ускор. ДЗ2 Прямая | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10569 | Выдержка ДЗ2 Обратная | 5 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.05 … 32 | сек.
R/W |  | 10570 | Выдержка Ускор. ДЗ2 Обратная | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10571 | Выдержка АМТЗ ДЗ2 | 5 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.05 … 32 | сек.
R/W |  | 10572 | Выдержка Ускор. АМТЗ ДЗ2 | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10573 | Выдержка Ввода ускорения ДЗ2 | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10574 | Выдержка Ввода ускорения АМТЗ ДЗ2 | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10575 | Угол ДЗ3 | -10 … 40 | int16 | 1 | -10 … 40 | Грд.
R/W |  | 10576 | ДЗ3 Прямая | 1 … 30000 | uint16 | 0.01 | 0.01 … 300 | Ом
R/W |  | 10577 | ДЗ3 Обратная | 1 … 30000 | uint16 | 0.01 | 0.01 … 300 | Ом
R/W |  | 10578 | АМТЗ ДЗ3 | 200 … 15000 | uint16 | 0.01 | 2 … 150 | А
R/W |  | 10579 | Выдержка ДЗ3 Прямая | 5 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.05 … 32 | сек.
R/W |  | 10580 | Выдержка Ускор. ДЗ3 Прямая | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10581 | Выдержка ДЗ3 Обратная | 5 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.05 … 32 | сек.
R/W |  | 10582 | Выдержка Ускор. ДЗ3 Обратная | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10583 | Выдержка АМТЗ ДЗ3 | 5 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.05 … 32 | сек.
R/W |  | 10584 | Выдержка Ускор. АМТЗ ДЗ3 | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10585 | Выдержка Ввода ускорения ДЗ3 | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10586 | Выдержка Ввода ускорения АМТЗ ДЗ3 | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10587 | Угол ДЗ4 | -10 … 40 | int16 | 1 | -10 … 40 | Грд.
R/W |  | 10588 | ДЗ4 Прямая | 1 … 30000 | uint16 | 0.01 | 0.01 … 300 | Ом
R/W |  | 10589 | ДЗ4 Обратная | 1 … 30000 | uint16 | 0.01 | 0.01 … 300 | Ом
R/W |  | 10590 | АМТЗ ДЗ4 | 200 … 15000 | uint16 | 0.01 | 2 … 150 | А
R/W |  | 10591 | Выдержка ДЗ4 Прямая | 5 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.05 … 32 | сек.
R/W |  | 10592 | Выдержка Ускор. ДЗ4 Прямая | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10593 | Выдержка ДЗ4 Обратная | 5 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.05 … 32 | сек.
R/W |  | 10594 | Выдержка Ускор. ДЗ4 Обратная | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10595 | Выдержка АМТЗ ДЗ4 | 5 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0.05 … 32 | сек.
R/W |  | 10596 | Выдержка Ускор. АМТЗ ДЗ4 | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10597 | Выдержка Ввода ускорения ДЗ4 | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10598 | Выдержка Ввода ускорения АМТЗ ДЗ4 | 0 … 500 | uint16 | 0.01 | 0 … 5 | сек.
R/W |  | 10599 | Выдержка НЦН ДЗ | 0 … 100 | uint16 | 0.01 | 0 … 1 | сек.
конец 1-ой группы уставок
|  | 10600…10884 | 2-я группа уставок | [5 empty] | Перечень 2,3,4-ой групп уставок соответствует
|  | 10885…11169 | 3-я группа уставок | [5 empty] | 1-ой группе со смещением адресов на
|  | 11170…11454 | 4-я группа уставок | [5 empty] | 285
|  |  | ОМП | [5 empty] | Определение места повреждения (ОМП)
Направление ВПЕРЕД
R/W |  | 11455 | Количество участков | 1 … 8 | uint16 | 1 | 1 … 8
R/W |  | 11456 | Длина участка 1 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11457 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.1) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
R/W |  | 11458 | Длина участка 2 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11459 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.2) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
R/W |  | 11460 | Длина участка 3 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11461 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.3) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
R/W |  | 11462 | Длина участка 4 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11463 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.4) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
R/W |  | 11464 | Длина участка 5 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11465 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.5) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
R/W |  | 11466 | Длина участка 6 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11467 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.6) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
R/W |  | 11468 | Длина участка 7 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11469 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.7) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
R/W |  | 11470 | Длина участка 8 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11471 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.8) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
Направление НАЗАД
R/W |  | 11472 | Количество участков | 0 … 8 | uint16 | 1 | 0 … 8
R/W |  | 11473 | Длина участка 1 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11474 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.1) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
R/W |  | 11475 | Длина участка 2 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11476 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.2) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
R/W |  | 11477 | Длина участка 3 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11478 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.3) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
R/W |  | 11479 | Длина участка 4 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11480 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.4) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
R/W |  | 11481 | Длина участка 5 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11482 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.5) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
R/W |  | 11483 | Длина участка 6 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11484 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.6) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
R/W |  | 11485 | Длина участка 7 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11486 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.7) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
R/W |  | 11487 | Длина участка 8 | 1 … 40000 | uint16 | 1 | 1 … 40000 | м
R/W |  | 11488 | Удельное реакт.сопротивление 1м (уч.8) | 1 … 20000 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 20 | Ом/км
Трансформатор
R/W |  | 11489 | ТН1 коэффициент трансформации | 50 … 400 | uint16 | 1 | 50 … 400
R/W |  | 11490 | ТН2 коэффициент трансформации | 50 … 400 | uint16 | 1 | 50 … 400
R/W |  | 11491 | ТТ коэффициент трансформации | 1 … 2000 | uint16 | 1 | 1 … 2000
R/W |  | 11492 | То коэффициент трансформации | 1 … 150 | uint16 | 1 | 1 … 150
R/W |  | 11493 | ТТ 0.4кВ коэффициент трансформации | 1 … 2000 | uint16 | 1 | 1 … 2000
Блок управления ВВ
R/W |  | 11494 | Выдержка удлинения блокировки включения | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 11495 | Время включения СВ | 15 … 500 | uint16 | 0.01 | 0.15 … 5 | сек.
R/W |  | 11496 | Время отключения СВ | 15 … 500 | uint16 | 0.01 | 0.15 … 5 | сек.
R/W |  | 11497 | Выдержка неиспр. цепей управления | 0 … 30000 | uint16 | 0.01 | 0 … 300 | сек.
R/W |  | 11498 | Выдержка сраб включения ВВ | 0 … 30000 | uint16 | 0.01 | 0 … 300 | сек.
R/W |  | 11499 | Выдержка Контроля Цепей Отключения | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 11500 | Выдержка Контроля Цепей Включения | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
Ресурс ВВ
R/W |  | 11501 | Номинальный ток (Iном) | 5 … 3250 | uint16 | 1 | 5 … 3250 | А | Iном_max = Iном_min * коэф.ТТ
R/W |  | 11502 | Ресурс коммутационной стойкости при Iном | 100 … 10000 | uint16 | 10 | 1000 … 100000 |  | Номинальный ресурс ВВ
R/W |  | 11503 | Номинальный ток отключения (Iоткл.ном) | 100 … 50000 | uint16 | 1 | 100 … 50000 | А
R/W |  | 11504 | Ресурс коммутационной стойкости при Iоткл.ном | 10 … 999 | uint16 | 1 | 10 … 999
R/W |  | 11505 | Использовано ресурса | 200 … 100000 | uint32 | 1 | 200 … 100000 |  | Начальное значение ресурса (после подачи команды «Очистить ресурс» значение ресурса ВВ будет принимать это значение)
R/W |  | 11507 | Предупредительный ресурс | 100 … 20000 | uint16 | 1 | 100 … 20000 |  | Значение ресурса ВВ при котором выдается предупредительный сигнал о скором исчерпании ресурса.
R/W |  | 11508 | Начальное значение коммутаций ВВ | 0 … 100000 | uint32 | 1 | 0 … 100000
Общие
R/W |  | 11510 | Выдержка Т зад. Вызов | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 11511 | Выдержка Т Вызов | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 11512 | Выдержка Т зад. Авария | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
R/W |  | 11513 | Выдержка Т Авария | 0 … 3200 | uint16 | 0.01 | 0 … 32 | сек.
Типы ДВх, ДВых, ОФ,СД
R/W |  | 11514 | Тип дискретных входов 1-16 (D.1-E.8) | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - Постоянный; 1 - Переменный (16 бит соотв. 16 ДВходам; 0 бит - ДВх.1, 1 бит - ДВх.2, …, 15 бит - ДВх.16)
R/W |  | 11515 | Тип дискретных входов 17-20 | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - Постоянный; 1 - Переменный (16 бит соотв. 16 ДВходам; 0 бит - ДВх.17, 1 бит - ДВх.18, …, 15 бит - ДВх.32)
R/W |  | 11516 | Вид дискретного входа 1-16 (D.1-E.8) | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - Инверсный; 1 - Прямой (16 бит соотв. 16 ДВходам; 0 бит - ДВх.1, 1 бит - ДВх.2, …, 15 бит - ДВх.16)
R/W |  | 11517 | Вид дискретного входа 17-20 | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - Инверсный; 1 - Прямой (16 бит соотв. 16 ДВходам; 0 бит - ДВх.17, 1 бит - ДВх.18, …, 15 бит - ДВх.32)
R/W |  | 11518 | Тип дискретных выходов (A.1-E.7) | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - Нормальный; 1 - Триггерный (16 бит соотв. 16 ДВыходам; 0 бит - ДВых.1, 1 бит - ДВых.2, …, 15 бит - ДВых.16)
R/W |  | 11519 | Тип дискретных выходов 17-20 | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - Нормальный; 1 - Триггерный (16 бит соотв. 16 ДВыходам; 0 бит - ДВых.17, 1 бит - ДВых.18, …, 15 бит - ДВых.32)
R/W |  | 11520 | Тип дискретных выходов(модиф.) (A.1-E.7) | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - Постоянный; 1 - Переменный (16 бит соотв. 16 ДВыходам; 0 бит - ДВых.1, 1 бит - ДВых.2, …, 15 бит - ДВых.16)
R/W |  | 11521 | Тип дискретных выходов(модиф.) 17-20 | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - Постоянный; 1 - Переменный (16 бит соотв. 16 ДВыходам; 0 бит - ДВых.17, 1 бит - ДВых.18, …, 15 бит - Двых.32)
R/W |  | 11522 | Тип Определяемой Функции | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - Прямая; 1 - Обратная (10 бит соотв. 10 ОФ; 0 бит - ОФ.1, 1 бит - ОФ.2, …, 10 бит - ОФ.10)
R/W |  | 11523 | Тип СД 1-16 | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - Нормальн.; 1 - Триггерный (16 бит соотв. 16 СД; 0 бит - СД.1, 1 бит - СД.2, …, 15 бит - СД.16)
R/W |  | 11524 | Тип СД 17-20 | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - Нормальн.; 1 - Триггерный (16 бит соотв. 16 СД; 0 бит - СД.17, 1 бит - СД.18, …, 15 бит - СД.32)
R/W |  | 11525 | Тип ФК | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 2 бита на 1 ФК: 00-Кнопка; 01-Ключ; 10-комманда ВКЛЮЧИТЬ; 11-комманда ВЫКЛЮЧИТЬ. (16 бит соотв. 8 ФК; 0,1 биты - ФК.1; 2,3 биты - ФК.2; … ; 15,16 биты - ФК.8)
Допуск ДВх.
R/W |  | 11526 | Допуск ДВх.1 (D.1) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11527 | Допуск ДВх.2 (D.2) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11528 | Допуск ДВх.3 (D.3) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11529 | Допуск ДВх.4 (D.4) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11530 | Допуск ДВх.5 (D.5) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11531 | Допуск ДВх.6 (D.6) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11532 | Допуск ДВх.7 (D.7) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11533 | Допуск ДВх.8 (D.8) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11534 | Допуск ДВх.9 (E.1) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11535 | Допуск ДВх.10 (E.2) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11536 | Допуск ДВх.11 (E.3) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11537 | Допуск ДВх.12 (E.4) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11538 | Допуск ДВх.13 (E.5) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11539 | Допуск ДВх.14 (E.6) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11540 | Допуск ДВх.15 (E.7) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11541 | Допуск ДВх.16 (E.8) | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11542 | Допуск ДВх.17 | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11543 | Допуск ДВх.18 | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11544 | Допуск ДВх.19 | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
R/W |  | 11545 | Допуск ДВх.20 | 0 … 60 | uint16 | 1 | 0 … 60 | мсек | при переменном типе ДВ: мин.предел-20 мсек,шаг-10мсек
Выдержка ОФ
R/W |  | 11546 | Выдержка ОФ1 (Таймер паузы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11547 | Выдержка ОФ2 (Таймер паузы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11548 | Выдержка ОФ3 (Таймер паузы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11549 | Выдержка ОФ4 (Таймер паузы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11550 | Выдержка ОФ5 (Таймер паузы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11551 | Выдержка ОФ6 (Таймер паузы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11552 | Выдержка ОФ7 (Таймер паузы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11553 | Выдержка ОФ8 (Таймер паузы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11554 | Выдержка ОФ9 (Таймер паузы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11555 | Выдержка ОФ10 (Таймер паузы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
Длительность импульса ОФ
R/W |  | 11556 | Длительность импульса ОФ1 (Таймер работы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11557 | Длительность импульса ОФ2 (Таймер работы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11558 | Длительность импульса ОФ3 (Таймер работы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11559 | Длительность импульса ОФ4 (Таймер работы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11560 | Длительность импульса ОФ5 (Таймер работы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11561 | Длительность импульса ОФ6 (Таймер работы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11562 | Длительность импульса ОФ7 (Таймер работы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11563 | Длительность импульса ОФ8 (Таймер работы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11564 | Длительность импульса ОФ9 (Таймер работы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
R/W |  | 11565 | Длительность импульса ОФ10 (Таймер работы) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек
Дополнительные
R/W |  | 11900 | Порог оптич. чувствительности ЗДЗ | 1 … 12 | uint16 | 1 | 1 … 12
Пароль, Коммуникации, Время
Пароль
R/W |  | 12000 | Время активации пароля после простоя | 30 … 3600 | uint16 | 1 | 30 … 3600 | сек | 0 - активация пароля отключена
W |  | 12001 | Проверка/установка пароля | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | Проверка пароля или установка если пароль отсутствует
R/W |  | 12002 | Тайм-аут применения изменений | 60 … 3600 | uint16 | 1 | 60 … 3600 | сек | Тайм-аут активации изменений уставок, параметров или ранжирования
Язык пользовательского интерфейса
R/W |  | 12003 | Язык пользовательского интерфейса | 1 … 5 | uint16 | 1 | 1 … 5 |  | 1=RU; 2=UA; 3=EN; 4=KZ; 5=др.
Настройки порта1 RS-485
R/W |  | 12005 | Скорость порта связи | 0 … 6 | uint16 | 1 | 0 … 6 |  | 0=9600; 1=14400; 2=19200; 3=28800; 4=38400; 5=57600; 6=115200
R/W |  | 12006 | Количество стоп-бит | 1 … 2 | uint16 | 1 | 1 … 2
R/W |  | 12007 | Паритет | 0 … 2 | uint16 | 1 | 0 … 2 |  | 0=NONE; 1=ODD; 2=EVEN
R/W |  | 12008 | Задержка приёма | 15 … 1500 | uint16 | 0.1 | 1.5 … 150 | символ | (по умолчанию - 1,5)
Настройки порта2 RS-485
R/W |  | 12009 | Скорость порта связи | 0 … 6 | uint16 | 1 | 0 … 6 |  | 0=9600; 1=14400; 2=19200; 3=28800; 4=38400; 5=57600; 6=115200
R/W |  | 12010 | Количество стоп-бит | 1 … 2 | uint16 | 1 | 1 … 2
R/W |  | 12011 | Паритет | 0 … 2 | uint16 | 1 | 0 … 2 |  | 0=NONE; 1=ODD; 2=EVEN
R/W |  | 12012 | Задержка приёма | 15 … 1500 | uint16 | 0.1 | 1.5 … 150 | символ | (по умолчанию - 1,5)
Настройки MODBUS
R/W |  | 12013 | Адрес устройства в сети | 1 … 247 | uint16 | 1 | 1 … 247
R/W |  | 12014 | Таймаут конца фрейма | 3 … 65535 | uint16 | 0.1 | 0.3 … 6553.5 | мсек | (по умолчанию - 3.5 символа, при 9600b/s=4ms)
R/W |  | 12015 | Порт TCP | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | (по умолчанию порт Modbus/TCP=502)
Настройки IPv4
R/W |  | 12016 | IP адрес устройства | 0 … 255 | uint32 | 1 | 255.255.255.255 |  | каждый байт соответствует одному числу
R/W |  | 12018 | Маска подсети | 0 … 32 | uint16 | 1 | 0 … 32 |  | битовое представление маски подсети
R/W |  | 12019 | Шлюз по-умолчанию | 0 … 255 | uint32 | 1 | 255.255.255.255 |  | каждый байт соответствует одному числу
R/W |  | 12021 | Использовать DHCP (0=Нет, 1=Да) | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0 … 1 |  | 0=Нет, 1=Да
Имя ячейки
R/W |  | 12023 | Символ 1 и 2 | 32…255 32…255 | char16 | 1 | Ru
R/W |  | 12024 | Символ 3 и 4 | 32…255 32…255 | char16 | 1 | sa
R/W |  | 12025 | Символ 5 и 6 | 32…255 32…255 | char16 | 1 | no
R/W |  | 12026 | Символ 7 и 8 | 32…255 32…255 | char16 | 1 | vk
R/W |  | 12027 | Символ 9 и 10 | 32…255 32…255 | char16 | 1 | a3
R/W |  | 12028 | Символ 11 и 12 | 32…255 32…255 | char16 | 1 | 15
R/W |  | 12029 | Символ 13 и 14 | 32…255 32…255 | char16 | 1 | KG
R/W |  | 12030 | Символ 15 и 16 | 32…255 32…255 | char16 | 1 | ES
Дата и время (будущая реализация)
R/W |  | 12031 | Время (для 64-бит) |  | int32 |  |  | сек
R/W |  | 12033 | Время |  | int32 |  |  | сек | формат UNIX-time
R/W |  | 12035 | Время, микросекунды |  | uint32 |  |  | мкс
Дата и время
R/W |  | 12031 | Год | 0 … 99 | uint16 | 1 | 0 … 99 | год | Формат BCD
R/W |  | 12032 | Месяц | 1 … 12 | uint16 | 1 | 1 … 12 | мес | Формат BCD
R/W |  | 12033 | День | 1 … 31 | uint16 | 1 | 1 … 31 | день | Формат BCD
R/W |  | 12034 | Час | 0 … 23 | uint16 | 1 | 0 … 23 | час | Формат BCD
R/W |  | 12035 | Минуты | 0 … 59 | uint16 | 1 | 0 … 59 | мин | Формат BCD
R/W |  | 12036 | Секунды | 0 … 59 | uint16 | 1 | 0 … 59 | сек | Формат BCD
R/W |  | 12037 | Сотые секунды | 0 … 99 | uint16 | 0.01 | 0 … 0.99 | сек | Формат BCD
Параметры времени
R/W |  | 12038 | Часовой пояс | -720 … 720 | int16 | 1 | -720 … 720 | мин | Сдвиг от UTC в минутах
R/W |  | 12039 | Использование Летнего времени | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0 … 1 |  | Вкл/Выкл переход на летнее время
R/W |  | 12040 | Месяц перехода на Летнее время | 1 … 12 | uint16 | 1 | 1 … 12 |  | 1-Январь; 2-Февраль; … 12-Декабрь
R/W |  | 12041 | День недели перехода на Летнее время | 0 … 7 | uint16 | 1 | 0 … 7 |  | 0-воскресенье; 1-понедельник; 2-вторник; 3-среда; 4-четверг; 5-пятница; 6-суббота; 7-воскресенье
R/W |  | 12042 | Номер дня недели перехода на Летнее время | 1 … 5 | uint16 | 1 | 1 … 5 |  | 1-первый; 2-второй;… 5-последний; (например, если день выбран понедельник, то "1" будет означать 1-ый понедельник, а "5" - последний понедельник месяца)
R/W |  | 12043 | Час перехода на Летнее время | 0 … 23 | uint16 | 1 | 0 … 23
R/W |  | 12044 | Месяц перехода на Стандартное время | 1 … 12 | uint16 | 1 | 1 … 12 |  | 1-Январь; 2-Февраль; … 12-Декабрь
|  | 12045 | День недели перехода на Стандартное время | 0 … 7 | uint16 | 1 | 0 … 7 |  | 0-воскресенье; 1-понедельник; 2-вторник; 3-среда; 4-четверг; 5-пятница; 6-суббота; 7-воскресенье
R/W |  | 12046 | Номер дня недели перехода на Стандартное время | 1 … 5 | uint16 | 1 | 1 … 5 |  | 1-первый; 2-второй;… 5-последний; (например, если день выбран понедельник, то "1" будет означать 1-ый понедельник, а "5" - последний понедельник месяца)
R/W |  | 12047 | Час перехода на Стандартное время | 0 … 23 | uint16 | 1 | 0 … 23
R/W |  | 12048 | Количество минут смещения Летнего времени | 0 … 1440 | uint16 | 1 | 0 … 1440 | мин
R/W |  | 12049 | Синхронизация времени | 0 … 34 | uint16 | 1 | 0 … 34 |  | 0-не используется; 1-минутный импульс на ДВх.1; 2-минутный импульс на ДВх.2; 3-минутный импульс на ДВх.3; … 32-минутный импульс на ДВх.32; 33-синхр.по modbus; 34-синхр. по NTP
R/W |  | 12050 | Время утраты синхронизации | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | сек | Время после которого устройство считается несинхронизированным
R/W |  | 12051 | IP адрес сервера NTP 1 | 0 … 255 | uint32 | 1 | 255.255.255.255 |  | каждый байт соответствует одному числу
R/W |  | 12053 | IP адрес сервера NTP 2 | 0 … 255 | uint32 | 1 | 255.255.255.255 |  | каждый байт соответствует одному числу
R/W |  | 12055 | Интервал опроса NTP сервера | 1 … 65535 | uint16 | 1 | 1 … 65535 | мин
Регистраторы
Аналоговый Регистратор
R/W |  | 13000 | Ранжирование источников запуска аналогового регистратора |  | uint16x32 |  | адреса функций | 32 | данные => адрес функции (указатели)
R/W |  | 13032 | Время записи аналогового регистратора (доаварийный массив) | 5 … 250 | uint16 | 0.02 | 0.1 … 5 | сек.
R/W |  | 13033 | Время записи аналогового регистратора (послеаварый массив) | 5 … 1250 | uint16 | 0.02 | 0.1 … 25 | сек.
R |  | 13034 | Количество аналоговых регистраторов | 0 … 99 | uint16 | 1 | 0 … 99 | шт.
R/W |  | 13035 | Текущий аналоговый регистратор | 0 … 99 | uint16 | 1 | 0 … 99
W |  | 13036 | Очистить аналоговый регистратор | 4882 | uint16 |  |  |  | Очистка аналогового регистратора осуществляется записью числа 0x1312
R |  | 13037 | Сработавшие источники запуска текущего аналогового регистратора |  | uint16x32 |  | адреса функций | 32 | данные => адрес функции (указатели)
Дискретный регистратор
R/W |  | 13300 | Ранжирование источников запуска дискретного регистратора |  | uint16x32 |  | адреса функций | 32 | данные => адрес функции (указатели)
R/W |  | 13333 | Выдержка послеаварийная (послеаварый массив) | 0 … 60000 | uint16 | 0.01 | 0 … 600 | сек.
R |  | 13334 | Количество дискретных регистраторов | 0 … 99 | uint16 | 1 | 0 … 99 | шт.
R/W |  | 13335 | Текущий дискретный регистратор | 0 … 99 | uint16 | 1 | 0 … 99
W |  | 13336 | Очистить дискретный регистратор | 4114 | uint16 |  |  |  | Очистка аналогового регистратора осуществляется записью числа 0x1012
R |  | 13337 | Сработавшие источники запуска текущего дискретного регистратора |  | uint16x32 |  | адреса функций | 32 | данные => адрес функции (указатели)
|  | номер файла по функции 20 | [6 empty] | Чтение выполняется по функции 20 (0x14).
R |  | 1 | Конфигурация дискретного регистратора
R |  | 2 | Данные дискретного регистратора 1часть | [5 empty] | записи 0…9999
R |  | 3 | Данные дискретного регистратора 2часть | [5 empty] | записи 10000…19999
R |  | 4 | Конфигурация аналогового регистратора
R |  | 5 | Данные аналогового регистратора 1часть | [5 empty] | записи 0…9999
R |  | 6 | Данные аналогового регистратора 2часть | [5 empty] | записи 10000…19999
R |  | 7 | Данные аналогового регистратора 3часть | [5 empty] | записи 20000…29999
… |  | … | … | [5 empty] | …
кол-во рег-ов | № записи | смещение | Конфигурация аналог.регистратора
8 | 0 | 0 | Имя станции | A … z | char16 |  | KievGSP15 |  | 16 ASCII символов (берется из "Имя ячейки")
1 | 0 | 8 | Идентиф. номер устройства | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | (берется из "Идент.номер устр-ва")
1 | 0 | 9 | Год редакции стандарта (1999) | 1999 | uint16 | 1 | 1999 | год | 1999
1 | 1 | 0 | Количество каналов всего | 0 … 50 | uint16 | 1 | 6 |  | 6
1 | 1 | 1 | Количество аналоговых каналов | 0 … 6 | uint16 | 1 | 6 |  | 6 аналоговых каналов
1 | 1 | 2 | Количество дискретных каналов | 0 … 44 | uint16 | 1 | 0 |  | 0 для конф.аналог.регистратора
1 | 2 | 0 | Порядковый номер аналогового канала | 1 … 65535 | uint16 | 1 | 1 |  | Номер аналогового канала (1)
8 | 2 | 1 | Идентификатор канала | A … z | char16 |  | Ia |  | 16 ASCII символов
1 | 2 | 9 | Фаза канала | A … z | char16 |  | A |  | 2 ASCII символа
8 | 2 | 10 | Наблюдаемый компонент цепи | A … z | char16 |  | T1 |  | 16 ASCII символов
1 | 2 | 18 | Единицы измерения | A … z | char16 |  | A |  | 2 ASCII символа
1 | 2 | 19 | Коэффициент канала | 1 … 65535 | uint16 | 0.001 | 0.001 … 65.535
1 | 2 | 20 | Добавочное смещение | -32768 … 32767 | int16 | 0.001 | -32.768 … 32.767
1 | 2 | 21 | Сдвиг времени канала (µs) | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | мкс
1 | 2 | 22 | Нижний предел значений | -32768 … 32767 | int16 | 1 | -32768 … 32767
1 | 2 | 23 | Верхний предел значений | -32768 … 32767 | int16 | 1 | -32768 … 32767
1 | 2 | 24 | Первичный коэф. трансф. | 1 … 65535 | uint16 | 1 | 1 … 65535
1 | 2 | 25 | Вторичный коэф. трансф. | 1 … 65535 | uint16 | 1 | 1 … 65535
1 | 2 | 26 | Первичный или вторичный идентификатор | P … S | char16 |  | P/S |  | 1 ASCII символ
27*n | … | … | … остальные параметры до n каналов | … |  | … | … | … | …
1 | 2+n | 0 | Порядковый номер дискретного канала | 1 … 65535 | uint16 | 1 | 1 |  | Номер дискретного канала (1)
8 | 2+n | 1 | Идентификатор канала | A … z | char16 |  | MTZ1 |  | 16 ASCII символов
1 | 2+n | 9 | Фаза канала | A … z | char16 |  | A |  | 2 ASCII символа
8 | 2+n | 10 | Наблюдаемый компонент цепи | A … z | char16 |  | CB |  | 16 ASCII символов
1 | 2+n | 18 | Нормальное состояние | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
19*m | … | … | … остальные параметры до m каналов | … |  | … | … | … | …
1 | 2+n+m | 0 | Частота линии (Гц) | 0 … 10000 | uint16 | 0.01 | 0 … 100 | Гц
1 | 3+n+m | 0 | Кол-во частот дискретизации | 0 … 999 | uint16 | 1 | 1
1 | 4+n+m | 0 | Частота выборки1 (Гц) | 1 … 65535 | uint16 | 0.016 | 0.016 … 1048.56 | Гц
1 | 4+n+m | 1 | Последняя выборка на этой частоте | 1 … 65535 | uint16 | 1 | 1 … 65535
1 | 5+n+m | 0 | день (Дата и время первых данных) | 1 … 31 | uint16 | 1 | 1 … 31 | дней
1 | 5+n+m | 1 | месяц | 1 … 12 | uint16 | 1 | 1 … 12 | мес
1 | 5+n+m | 2 | год | 1900 … 9999 | uint16 | 1 | 1900 … 9999 | год
1 | 5+n+m | 3 | часы | 0 … 23 | uint16 | 1 | 0 … 23 | час
1 | 5+n+m | 4 | минуты | 0 … 59 | uint16 | 1 | 0 … 59 | мин
1 | 5+n+m | 5 | секунды | 0 … 9999 | uint16 | 0.01 | 0 … 99.99 | сек.
1 | 5+n+m | 6 | микросекунды | 0 … 9999 | uint16 | 1e-06 | 0 … 0.009999 | сек.
1 | 6+n+m | 0 | день (Дата и время запуска) | 1 … 31 | uint16 | 1 | 1 … 31 | дней
1 | 6+n+m | 1 | месяц | 1 … 12 | uint16 | 1 | 1 … 12 | мес
1 | 6+n+m | 2 | год | 1900 … 9999 | uint16 | 1 | 1900 … 9999 | год
1 | 6+n+m | 3 | часы | 0 … 23 | uint16 | 1 | 0 … 23 | час
1 | 6+n+m | 4 | минуты | 0 … 59 | uint16 | 1 | 0 … 59 | мин
1 | 6+n+m | 5 | секунды | 0 … 9999 | uint16 | 0.01 | 0 … 99.99 | сек.
1 | 6+n+m | 6 | микросекунды | 0 … 9999 | uint16 | 1e-06 | 0 … 0.009999 | сек.
1 | 7+n+m | 0 | Тип данных | A … B | char16 |  | A/B |  | 1 ASCII символ. A=ASCII; B=BINARY
1 | 8+n+m | 0 | Коэффициент временной метки | 1 … 65535 | uint16 | 1 | 1 … 65535
кол-во рег-ов | № записи | смещение | Данные аналог.регистратора
1 | 0 | 0 | порядковый номер выборки | 1 … 65535 | uint16 | 1 | 1 … 65535 |  | n
1 | 0 | 1 | метка времени (ms) | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | мс | 0xFFFF - недостающие значения
1 | 0 | 2 | метка времени (ms) | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | мс | 0xFFFF - недостающие значения
n | 0 | 3 | значения n аналоговых каналов | -32768 … 32767 | int16 | 1 | -32768 … 32767 |  | 0x8000 - недостающие значения
INT(m/16) | 0 | n+3 | значения дискретных m каналов | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - недостающие значения
1 | 1 | 0 | порядковый номер выборки | 1 … 65535 | uint16 | 1 | 1 … 65535 |  | n
1 | 1 | 1 | метка времени (ms) | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | мс | 0xFFFF - недостающие значения
1 | 1 | 2 | метка времени (ms) | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | мс | 0xFFFF - недостающие значения
n | 1 | 3 | значения n аналоговых каналов | -32768 … 32767 | int16 | 1 | -32768 … 32767 |  | 0x8000 - недостающие значения
INT(m/16) | 1 | n+3 | значения дискретных m каналов | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - недостающие значения
… | … | … | …
| 9999 |  | где
n - количество аналоговых каналов
m - количество дискретных каналов
INT() - функция, целая часть с округлением до большего
кол-во рег-ов | № записи | смещение | Конфигурация дискр.регистратора
8 | 0 | 0 | Имя станции | A … z | char16 |  | KievGSP15 |  | 16 ASCII символов (берется из "Имя ячейки")
1 | 0 | 8 | Идентиф. номер устройства | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | (берется из "Идент.номер устр-ва")
1 | 0 | 9 | Год редакции стандарта (1999) | 1999 | uint16 | 1 | 1999 | год | 1999
1 | 1 | 0 | Количество каналов всего | 0 … 50 | uint16 | 1 | 44 |  | 44
1 | 1 | 1 | Количество аналоговых каналов | 0 … 6 | uint16 | 1 | 0 |  | 0 для конф.дискр.регистратора
1 | 1 | 2 | Количество дискретных каналов | 0 … 44 | uint16 | 1 | 44 |  | всего пока 44
1 | 2 | 0 | Порядковый номер дискретного канала | 1 … 65535 | uint16 | 1 | 1 |  | Номер дискретного канала (1)
8 | 2 | 1 | Идентификатор канала | A … z | char16 |  | MTZ1 |  | 16 ASCII символов
1 | 2 | 9 | Фаза канала | A … z | char16 |  | A |  | 2 ASCII символа
8 | 2 | 10 | Наблюдаемый компонент цепи | A … z | char16 |  | CB |  | 16 ASCII символов
1 | 2 | 18 | Нормальное состояние | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1
19*m | … | … | … остальные параметры до m каналов | … |  | … | … | … | …
1 | 2+m | 0 | Частота линии (Гц) | 0 … 10000 | uint16 | 0.01 | 0 … 100 | Гц
1 | 3+m | 0 | Кол-во частот дискретизации | 0 … 999 | uint16 | 1 | 0
1 | 4+m | 0 | Частота выборки1 (Гц) | 0 … 65535 | uint16 | 0.016 | 0 … 1048.56 | Гц
1 | 4+m | 1 | Последняя выборка на этой частоте | 1 … 65535 | uint16 | 1 | 1 … 65535
1 | 5+m | 0 | день (Дата и время первых данных) | 1 … 31 | uint16 | 1 | 1 … 31 | дней
1 | 5+m | 1 | месяц | 1 … 12 | uint16 | 1 | 1 … 12 | мес
1 | 5+m | 2 | год | 1900 … 9999 | uint16 | 1 | 1900 … 9999 | год
1 | 5+m | 3 | часы | 0 … 23 | uint16 | 1 | 0 … 23 | час
1 | 5+m | 4 | минуты | 0 … 59 | uint16 | 1 | 0 … 59 | мин
1 | 5+m | 5 | секунды | 0 … 9999 | uint16 | 0.01 | 0 … 99.99 | сек.
1 | 5+m | 6 | микросекунды | 0 … 9999 | uint16 | 1e-06 | 0 … 0.009999 | сек.
1 | 6+m | 0 | день (Дата и время запуска) | 1 … 31 | uint16 | 1 | 1 … 31 | дней
1 | 6+m | 1 | месяц | 1 … 12 | uint16 | 1 | 1 … 12 | мес
1 | 6+m | 2 | год | 1900 … 9999 | uint16 | 1 | 1900 … 9999 | год
1 | 6+m | 3 | часы | 0 … 23 | uint16 | 1 | 0 … 23 | час
1 | 6+m | 4 | минуты | 0 … 59 | uint16 | 1 | 0 … 59 | мин
1 | 6+m | 5 | секунды | 0 … 9999 | uint16 | 0.01 | 0 … 99.99 | сек.
1 | 6+m | 6 | микросекунды | 0 … 9999 | uint16 | 1e-06 | 0 … 0.009999 | сек.
1 | 7+m | 0 | Тип данных | A … B | char16 |  | A/B |  | 1 ASCII символ. A=ASCII; B=BINARY
1 | 8+m | 0 | Коэффициент временной метки | 1 … 65535 | uint16 | 1 | 1 … 65535
кол-во рег-ов | № записи | смещение | Данные дискр.регистратора
1 | 0 | 0 | порядковый номер выборки | 1 … 65535 | uint16 | 1 | 1 … 65535 |  | n
1 | 0 | 1 | метка времени (ms) | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | мс | 0xFFFF - недостающие значения
1 | 0 | 2 | метка времени (ms) | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | мс | 0xFFFF - недостающие значения
INT(m/16) | 0 | 3 | значения дискретных m каналов | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - недостающие значения
1 | 1 | 0 | порядковый номер выборки | 1 … 65535 | uint16 | 1 | 1 … 65535 |  | n
1 | 1 | 1 | метка времени (ms) | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | мс | 0xFFFF - недостающие значения
1 | 1 | 2 | метка времени (ms) | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | мс | 0xFFFF - недостающие значения
INT(m/16) | 1 | 3 | значения дискретных m каналов | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | 0 - недостающие значения
… | … | … | … | … |  | … | … | … | …
| 9999 |  | где,
m - количество дискретных каналов
INT() - функция, целая часть с округлением до большего
Регистратор дискретных сигналов
W |  | 15000 | Очистить регистратор | 5138 | uint16 |  | 5138 |  | Очистка регистратора осуществляется записью числа 0x1412
R |  | 15001 | Количество записей в регистраторе | 0 … 400 | uint16 | 1 | 0 … 400
|  | номер файла по F20 | [6 empty] | Чтение выполняется по функции 20 (0x14).
R |  | 100 | Данные регистратора дискретных сигналов | [5 empty] | записи 0…399
|  | смещение | Формат записи данных регистратора дискретных сигналов
R |  | 0 | Время, Unix-время |  | int32 |  |  | сек | формат UNIX-time (64-бит)
R |  | 2 | Время, Unix-время |  | int32 |  |  | сек
R |  | 4 | Время, микросекунды |  | uint32 |  |  | мкс
R |  | 6…49 | Активные функции | 0 … 1 | uint16 | 1 | 0/1 |  | Перечень сигналов в этом разделе соответствует перечню из раздела 'Текущие активные функции'
|  |  | Измерения по методу суммы квадратов мгновенных значений | [5 empty] | 0xF1D0
R |  | 61904 | Ток фазы А | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток фазы А ТТ1
R |  | 61905 | Ток фазы В | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток фазы B ТТ1
R |  | 61906 | Ток фазы С | 0 … 65535 | uint16 | 0.004 | 0 … 262.14 | А | Ток фазы C ТТ1
R |  | 61907 | Ток емкостной 3Io | 0 … 65535 | uint16 | 0.0001 | 0 … 6.5535 | A | Ток емкостной 3Io
R |  | 61908 | Напряжение Uab | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uab ТН1
R |  | 61909 | Напряжение Ubc | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ubc ТН1
R |  | 61910 | Напряжение Uca | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uca ТН1
R |  | 61911 | Напряжение Ua | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ua ТН1
R |  | 61912 | Напряжение Ub | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ub ТН1
R |  | 61913 | Напряжение Uc | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uc ТН1
R |  | 61914 | Напряжение UМ | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение UM ТН1
R |  | 61915 | Напряжение 3Uo | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение 3Uo ТН1
R |  | 61916 | Напряжение Uab | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uab ТСН
R |  | 61917 | Напряжение Ubc | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Ubc ТСН
R |  | 61918 | Напряжение Uca | 0 … 65535 | uint16 | 0.008 | 0 … 524.28 | В | Напряжение Uca ТН2
R |  | 61919 | Активная мощность | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | Вт
R |  | 61920 | Реактивная мощность | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | ВАР
R |  | 61921 | Сопротивление Zo | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 | Ом
|  |  | Регистратор программных ошибок | [5 empty] | 0xF1FD
W |  | 61800 | Очистить регистратор программных ошибок | [5 empty] | Любое число
RW |  | 61801 | Номер аварии доступной для чтения в окне отображения страницы регистратора программных ошибок |  |  |  | 0xFF
R |  | 61802 | Количество событий в регистраторе программных ошибок
R |  | 61803 | Окно отображения страницы регистратора программных ошибок
R |  | 61804 | …
R |  | 61805 | …
R |  | 61806 | …
R |  | 61807 | …
R |  | 61808 | …
|  | смещение | Окно отображения страницы регистратора программных ошибок
R |  | 0 | Год ¦ Месяц | 0…99. 1…12 |  | 1 | 09.02 |  | Время аварии (Формат BCD)
R |  | 1 | День ¦ Резерв | 1…31. 0 |  | 1 | 13.00
R |  | 2 | Часы ¦ Минуты | 0…23. 0…59 |  | 1 | 23.31
R |  | 3 | Секунды ¦ Сотые секунд | 0…59. 0…99 |  | 1 | 15.74
R |  | 4 | Запись: 1=Пришел, 0=Ушел ¦ Номер записи | [5 empty] | где номер записи:
0-Тест программы;1-Тест ОЗУ;2-Тест ЕЕПРОМ;3-Тест Регистратора макс.токов;4-Тест батареи;5-Тест АЦП GND;6-Тест АЦП VREF;7-Тест АЦП VDD;
8-Тест флеш памяти рег-ра;9-Тест Реле;10-Ошибка записи во флеш-память анал.рег-ра;11-Ошибка записи во флеш-память дискр.рег-ра;
12-Фиксация краха измерительной системы;13-Фиксация несанкционированного старта;14-Программный сбой ан.регистратора;15-Программный сбой диск.рег-ра
|  |  | ЮСТИРОВКА | [5 empty] | Запись в раздел "Юстировка" разрешается только после записи "магического" числа 6520 по адресу 61967
(для служебного пользования)
W |  | 61948 | Запись серийного номера устройства | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0 … 65535 |  | Серийный номер устройства, который считывается по адресу 0.
W |  | 61967 | Разрешение юстировки | 0 … 65535 | uint16 | 1 | 0..6520..65535 |  | 0x1978-разрешить запись юстировки / другое число-запретить запись
R/W |  | 61968 | Юстировочное число канала 1 |  | uint16 |  |  |  | Коэф.юстирования для аналоговых каналов
R/W |  | 61969 | Юстировочное число канала 2 |  | uint16
R/W |  | 61970 | Юстировочное число канала 3 |  | uint16
R/W |  | 61971 | Юстировочное число канала 4 |  | uint16
R/W |  | 61972 | Юстировочное число канала 5 |  | uint16
R/W |  | 61973 | Юстировочное число канала 6 |  | uint16
R/W |  | 61974 | Юстировочное число канала 7 |  | uint16
R/W |  | 61975 | Юстировочное число канала 8 |  | uint16
R/W |  | 61976 | Юстировочное число канала 9 |  | uint16
R/W |  | 61977 | Юстировочное число канала 10 |  | uint16
R/W |  | 61978 | Юстировочное число канала 11 |  | uint16
R/W |  | 61979 | Юстировочное число канала 12 |  | uint16
R/W |  | 61980 | Юстировочное число канала 13 |  | uint16
R/W |  | 61981 | Юстировочное число канала 14 |  | uint16
R/W |  | 61982 | Юстировочное число канала 15 |  | uint16
R/W |  | 61983 | Юстировочное число канала 16 |  | uint16
R/W |  | 61984 | Угол юстирования для канала 1 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61985 | Угол юстирования для канала 2 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61986 | Угол юстирования для канала 3 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61987 | Угол юстирования для канала 4 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61988 | Угол юстирования для канала 5 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61989 | Угол юстирования для канала 6 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61990 | Угол юстирования для канала 7 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61991 | Угол юстирования для канала 8 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61992 | Угол юстирования для канала 9 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61993 | Угол юстирования для канала 10 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61994 | Угол юстирования для канала 11 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61995 | Угол юстирования для канала 12 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61996 | Угол юстирования для канала 13 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61997 | Угол юстирования для канала 14 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61998 | Угол юстирования для канала 15 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 61999 | Угол юстирования для канала 16 | 0 … 3600 | int16 | 0.1 | 0 … 360 | Грд.
R/W |  | 62000 | Максимальное количество итераций | 1 … 32 | int16 | 1 | 1 … 32 |  | Максимальное количество итераций расширенной логики